Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej  w obiektach zarządzanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Zadanie 1  – ul Oboźna 1A  , budynek biurowy   w Dzielnica Śródmieście

o powierzchni użytkowej 528 m2 po przebudowie  rok 1955r

po wierzchnia zabudowy 115m2 6 kondygnacyjny z użytkowym poddaszem

Budynek wyposażony w instalacje elektryczne:

- Instalacje odbiorcze w budynku:

- Oświetlenie podstawowe

- Oświetlenie awaryjne

- Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 1-fazowe i 3 fazowe

- Gniazda komputerowe

2.	Instalację uziemiającą, połączeń wyrównawczych, odgromową

3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

5. Tablice piętrowe i wlz

Układ sieci TNC i TNS dla pomieszczeń po remoncie

Pomiary elektryczne wykonane w 2019r do wglądu.

Zadanie 2 - ul. Myśliborska  53 w dzielnicy

Budynek Biurowy typu LIPSK - 3 kondygnacyjny podpiwniczony o pow. użytkowej 3310 m2

Powierzchnia zabudowy 890 m

Budynki wyposażone w instalacje elektryczne:

- Instalacje odbiorcze w budynku:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne,

- gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 1-fazowe,

- gniazda 3-fazowe,

2. Instalację uziemiającą, połączeń wyrównawczych, odgromową

3. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

4. Tablice piętrowe i wlz

Pomiary elektryczne wykonane w 2019r do wglądu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mających na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w w/w częściach, będących w zarządzaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. W ramach wykonanych kontroli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia protokołów z pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej dla każdego budynku i obiektu oddzielnie.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi między innymi:

- Wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów, wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania, wykonanie pomiarów napięć i obciążeń poszczególnych obwodów instalacji, sprawdzenie równomierności obciążenia faz poszczególnych obwodów oraz doboru zabezpieczeń, sprawdzenie kompletności opisów i dokumentacji opisowej rozdzielni

- Sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych, sprawdzanie głównego wyłącznika prądu, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych,

- Pomiary instalacji odgromowej:

-wykonanie pomiarów obwodów piorunochronnych i uziomów.

4.   Sprawdzenie stanu połączeń przewodów i  wykonanie pomiarów rezystancji izolacji

kabli oświetlenia zewnętrznego.

- Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego.

- Badanie oświetlenia awaryjnego (pomiar poziomu oświetlenia, czas reakcji, czas działania, stan akumulatorów, rozmieszczenie i stan opraw)

6.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu protokołów pomiarowych na

każdy obiekt w formie papierowej.

Wykonawca pomiarów powinien posiadać aktualne uprawnienia SEP do wykonania pomiarów elektrycznych.

Uwagi ogólne dotyczące zamówienia:

Zamawiający posiada wcześniejszą dokumentacji w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej dla w/w nieruchomości.