OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I Warszawa ul. Kasprzaka 22

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona u zbiegu ulic Kasprzaka i Skierniewickiej w Warszawie, w Dzielnicy Wola, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka nr 14 i 13/1 z obrębu 6-04-05 o łącznej powierzchni 3990 m2, zabudowana budynkiem czterokondygnacyjnym o pow. zabudowy 3370 m2. Budynek składa się z części głównej w kształcie litery C oraz dobudowanego łącznika zamykającego całość w czworobok. Wnętrze czworoboku zabudowane jest do wysokości parteru salą teatralną z zapleczem. Powierzchnia całkowita budynku ok 7 000 m2.

- W części biurowej budynku zainstalowany jest system sygnalizacji alarmu pożarowego składający się z:

  - centrali wykrywania i sygnalizacji pożaru – CSP – POLON-Alfa  model Alfa3800 - szt. 1,

  - czujek dymu punktowych DOR 35/DOR 40 - szt. 227,

  - wyniesionych wskaźników zadziałania - szt. 27,

  - ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) - szt. 16,

  - sygnalizatorów - szt. 11.

System sygnalizacji pożarowej (SSP) jest połączony z powiązanymi programowo i funkcjonalnie 
z następującymi systemami, jak:

•	wentylacji pożarowej,

•	oddymiania grawitacyjnego

•	awaryjnego otwierania drzwi znajdujących się pod kontrolą dostępu (SKD).

System sygnalizacji pożarowej podłączony jest do Stacji Monitorowania Alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej za pomocą nadajnika radiowego oraz linii telefonicznej.

- System oddymiania grawitacyjnego – w budynku zainstalowane są na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych okna oddymiające. Okna oddymiające są wyposażone w siłowniki i sterowane przez centrale - w ilości szt. 3. System oddymiania jest podłączony do systemu sygnalizacji pożarowej.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych.

- Serwis Systemów obejmuje:

- Zakres prac związanych z konserwacją i przeglądami systemu sygnalizacji pożaru obejmuje:

- kontrolę parametrów zasilania podstawowego i awaryjnego;

- sprawdzenie poprawności przesyłania kryteriów alarmu do urządzeń odbiorczych;

- kontrolę stanu pracy centrali systemu sygnalizacji pożaru;

- przeprowadzanie testów linii dozorowych w zakresie ich ciągłości i napięć;

- kontrolę poprawności działania elementów systemu sygnalizacji pożaru - czujek temperaturowych, liniowych i optycznych, modułów sterujących itp.;

- okresowe czyszczenie i konserwacja elementów systemu;

- kontrolę funkcjonowania systemu poprzez przeprowadzanie testów obejmujących m.in. symulacje stanów zagrożenia;

- kontrolę funkcjonowania systemów powiązanych programowo i funkcjonalnie z SSP;

- usuwania doraźnych usterek i awarii urządzeń wchodzących w skład systemów SSP, wraz z powiązanymi funkcjonalnie i programowo,

- działania związane z naprawą lub wymianą elementów systemów, a także ze zmianami w konfiguracji lub funkcjonalności elementów systemów,

- wykonywanie odczytu oraz kopi rejestru zdarzeń, na każde żądanie administratora budynku,

- przywracanie systemu sygnalizacji pożaru po stanach awaryjnych,

m)  uzupełnianie książki przeglądów technicznych oraz sporządzenie raportu z przebiegu

konserwacji i prac serwisowych systemu.

- Zakres prac związanych z konserwacją i przeglądami systemu oddymiania grawitacyjnego:

- sprawdzenie stanu dozorowania centrali oddymiania,

- pomiar pojemności akumulatorów zasilania rezerwowego,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków oddymiających,

- sprawdzenie działania wszystkich siłowników,

- sprawdzenie pełnego otwarcia klap oddymiających,

- sprawdzenie czasu zadziałania instalacji oddymiania,

- sprawdzenie połączenia z instalacją SSP,

- usuwania doraźnych usterek i awarii,

- sprawdzenie wszystkich elementów systemu,

- naklejanie kontrolki dokonanego przeglądu;

- uzupełnianie książki przeglądów technicznych oraz sporządzenie raportu z przebiegu konserwacji i prac serwisowych systemu.

Częstotliwość wykonywanych czynności konserwacyjnych.

- Wszystkie wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na kwartał dla SSP oraz dla systemu oddymiania raz na pół roku w uzgodnionym terminie.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- W celu dokonania odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego, protokołów kwartalnych i półrocznych z wykonanych Przeglądów osobno dla każdego z Systemów zgodnie z zakresem Umowy – obejmujących zbiorczo prace wykonane w danym półroczu obowiązywania Umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego odbiera prace wykonane w danym półroczu obowiązywania Umowy poprzez podpisanie protokołu półrocznego.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część II  Warszawa ul. Smolna 4/ Leona Kruczkowskiego 5.

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona przy ul. Smolnej 4 , w Warszawie, Dzielnicy Śródmieście, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr  108 z obrębu 5-04-07, o łącznej powierzchni 1754 m2, zabudowana budynkiem biurowym użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 1158 m2. (dwie kondygnacje naziemne). Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość przeznaczona jest na Centrum Przedsiębiorczości. Zakończenie  budowy grudzień 2012r.

Budynek wyposażony w instalacje teletechniczne:

a) System telewizji przemysłowej

System składa się z:

- 16 kamer IP zewnętrznych oraz kopułowych wewnętrznych wysokiej rozdzielczości

- oraz 1 szt. rejestratora sieciowego z pełną obsługą po sieci IP wszystkie urządzenia firmy Hikvision

b) System sterowania oddymiania klatki schodowej.

System sterowania odymiania klatki schodowej odbywa się  za pomocą centralki oddymiania RZN44XX D+H, optycznej czujki dymu, ręcznych przycisków oddymiających zamontowanych przy drzwiach klatki schodowej – na parterze i ostatniej kondygnacji.

c) System bezpieczeństwa instalacji gazowej.

System bezpieczeństwa instalacji gazowej, składający się z modułu alarmowego MD-2.Z i detektorów gazu DG9 umieszczonych nad palnikiem kotłów i przy kominie i zaworu odcinającego z głowicą typu MAG-3( zawór odcinający umieszczony w punkcie pomiarowym).

d) System sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.

System Kontroli Dostępu oparty na Centralki Galaxy Dimension C520-C, czytników kart ARD-AYH12-  szt 7,  moduł sterowania windami CO32.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych.

- Zakres prac związanych z konserwacją, przeglądami systemu telewizji przemysłowej:

- Sprawdzenie działania kamer – korekta ustawień.

- Sprawdzenie mocowania – korekta ustawień.

- Sprawdzenie działania monitorów – korekta ustawień.

- Czyszczenie monitorów.

- Czyszczenie optyki kamer.

- Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów oraz ich czyszczenie.

- Sprawdzanie stanu akumulatorów.

- Kontrola połączeń i zamocowań przewodów zasilających.

- Sprawdzenie działania terminali operatora.

- Wykonywanie kopi zdarzeń na każde żądanie administratora budynku.

- Przywracanie oprogramowania systemu CCTV oraz terminala po stanach awaryjnych
w razie potrzeby.

- Prowadzenie książki serwisowej.

- Zakres prac związanych z konserwacją, przeglądami systemu kontroli dostępu:

- Analiza zdarzeń pamięci centrali.

- Sprawdzenie czytników kontroli dostępu.

- Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów.

- Wykonywanie odczytu oraz kopi rejestru zdarzeń na każde żądanie administratora budynku.

- Przywracanie oprogramowania systemu KD po stanach awaryjnych w razie potrzeby.

- Prowadzenie książki serwisowej.

- Zakres prac związanych z Administrowaniem systemu Kontroli Dostępu. Pełne zarządzanie system:

- Dodawanie i kasowanie użytkowników.

- Generowanie raportów.

- Przynajmniej jedna wizyta tygodniowo na obiekcie , lub stałe zarządzanie systemem poprzez łącza teleinformatyczne ( dostarczenie i instalacja łącza po stronie Wykonawcy).

- Zakres prac związanych z konserwacją systemu oddymiania grawitacyjnego:

- sprawdzenie stanu dozorowania centrali oddymiania,

- pomiar pojemności akumulatorów zasilania rezerwowego,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków oddymiających,

- sprawdzenie działania wszystkich siłowników,

- sprawdzenie pełnego otwarcia klap oddymiających,

- sprawdzenie czasu zadziałania instalacji oddymiania,

- sprawdzenie połączenia z instalacją SSP,

- usuwania doraźnych usterek i awarii,

- sprawdzenie wszystkich elementów systemu,

- naklejanie kontrolki dokonanego przeglądu;

- zamknięcie klap automatyką pogodowa.

- uzupełnianie książki przeglądów technicznych oraz sporządzenie raportu z przebiegu konserwacji i prac serwisowych systemu.

Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie:

- Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskoprądowych
w pełnej sprawności technicznej i użytkowej w zakresie opisanych systemów.

- Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane zgodnie z DTR oraz naprawy systemów niskoprądowych.

- Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń 
w urządzeniach i instalacjach niskoprądowych.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskoprądowych.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, systemów niskoprądowych.

- Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych 
i przyłączy do budynku.

- Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.

- Powiadamianie Zamawiającego i Zarządcy o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie obiektu.

- Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc uzgodnionym terminie.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał czynności administracyjne w zainstalowanych systemach nie rzadziej jak raz w tygodniu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności administracyjne nie później, 
jak 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zarządcę budynku potrzeby wykonania takich czynności.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 24 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część III  Warszawa ul. Wiecheckiego „Wiecha”4.

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona przy Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście na działce nr 95 z obrębu 5-03-10 o powierzchni 848,37 m2, zabudowana budynkiem. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, o powierzchni zabudowy 313,5 m2 i użytkowej 559,75m2.

Budynek wyposażony w instalacje teletechniczne:

a) System telewizji przemysłowej.

System składający się z

- 9 szt. kamer IP( 7szt. kamer Axis UTC,

- 1szt. kamera Dahua,

- 1szt. Kamera Hikvision) zewnętrznych oraz kopułowych wewnętrznych wysokiej rozdzielczości

- oraz 1 szt. rejestrator sieciowy,

- 1 szt. switch Cisco z pełną obsługą po sieci IP.

b) System sygnalizacji włamania i kontroli dostępu.

System SWiN i Kontroli Dostępu oparty na centrali Advisor Master ATS2018 firmy UTC Fire & Security, 8 szt. czytników kart, 2 szt. klawiatur, oraz ok 50szt. czujników różnego typu.

c) System audio-wideo.

System składający się z:

- Matryca obrazu Extron CrossPoint 3200 – szt.1

- Procesor obrazu Dexon DXN5000 – szt .1

- Procesor Audio Symetrix Radius 12x8 EX1 – szt. 2

- BluRay DENON DN-500BD – szt.1

- Projektor Panasonic PT-MZ770 – szt.1

- Monitor NEC UN551S – szt. 4

- Monitor NEC MultiSync V484 – szt. 1

- Monitor NEC MultiSync V484-T – szt. 1

- Monitor NEC X841UHD-2SST – szt. 1

- Jednostka sterująca AMX NX-3200 – szt. 1

- iPad MR7G2FD/A – szt. 3

- URVE Player DELL – szt. 4

- URVE Player NEC – szt. 2

- URVE Server DELL- szt. 1

- Nadajnik sygnału HDMI EXTRON – szt. 14

- Odbiornik sygnału HDMI Extron – szt. 14

- AcessPoint CISCO 3700I – szt. 4

- Zestaw wideokonferencyjny Cisco CTS-SX80 – szt. 1

- Zestwa wideokonferencyjny Cisco CTS-SX20 – szt. 1

- Switch Cisco WS-C2960X – szt. 1

- Zestaw komputerowy do zarządzania DELL – szt. 1

- Wzmacniacz audio Bosch – szt. 1

- Mikrofony, mikroporty Shure

d) Sieć strukturalna.

Sieć strukturalna wykonana w standardzie kat 6. w ilości 192 szt. gniazd sieciowych po stronie sygnałowej zakończone w dwóch punktach dystrybucyjnych rozszytych na 24 polowych patchpanelach zainstalowanych w szafach RACK.

e) Sieć światłowodowa.

Sieć światłowodowa wykonana w kablem optycznym 12xSM9/125 łącząca punkty dystrybucyjne z punktem przyłącza telekomunikacyjnego.

Kable światłowodowe zakończone w szafach RACK na patchpanelach optycznych ze złączami APC.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych

- Zakres prac związanych z konserwacją, przeglądami systemu telewizji przemysłowej:

- Sprawdzenie działania kamer – korekta ustawień.

- Sprawdzenie mocowania – korekta ustawień.

- Sprawdzenie działania monitorów – korekta ustawień.

- Czyszczenie monitorów.

- Czyszczenie optyki kamer.

- Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów oraz ich czyszczenie.

- Sprawdzanie stanu akumulatorów.

- Kontrola połączeń i zamocowań przewodów zasilających.

- Sprawdzenie działania terminali operatora.

- Wykonywanie kopi zdarzeń na każde żądanie administratora budynku.

- Przywracanie oprogramowania systemu CCTV oraz terminala po stanach awaryjnych
w razie potrzeby.

- Prowadzenie książki serwisowej.

- Zakres prac związanych z konserwacją, przeglądami systemu kontroli dostępu:

- Analiza zdarzeń pamięci centrali.

- Sprawdzenie czytników kontroli dostępu.

- Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów.

- Wykonywanie odczytu oraz kopi rejestru zdarzeń na każde żądanie administratora budynku.

- Przywracanie oprogramowania systemu KD po stanach awaryjnych w razie potrzeby.

- Prowadzenie książki serwisowej.

- Zakres prac związanych z Administrowaniem Kontroli Dostępu.

- Pełne zarządzanie system.

- Dodawanie i kasowanie użytkowników.

- Generowanie raportów.

- Przynajmniej jedna wizyta tygodniowo na obiekcie , lub stałe zarządzanie systemem poprzez łącza teleinformatyczne ( dostarczenie i instalacja łącza po stronie Wykonawcy).

- Zakres prac związanych z konserwacją systemu audio – video.

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań.

- sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach.

- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych podczas ich normalnej eksploatacji.

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń.

- oględziny zewnętrzne wszystkich elementów.

- Zakres prac związanych z siecią strukturalną:

- Wykonywanie krosowań zgodnych z zapotrzebowaniem.

- Usuwanie niewykorzystywanych krosowań.

Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie:

- Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskoprądowych 
w pełnej sprawności technicznej i użytkowej w zakresie opisanych systemów.

- Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane zgodnie z DTR oraz naprawy systemów niskoprądowych.

- Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń 
w urządzeniach i instalacjach niskoprądowych.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskoprądowych.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych przewodów, kabli, rur, koryt, listew, systemów niskoprądowych.

- Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych 
i przyłączy do budynku.

- Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.

- Powiadamianie Zamawiającego i Zarządcy o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie obiektu.

- Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał czynności administracyjne w zainstalowanych systemach nie rzadziej jak raz w tygodniu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności administracyjne nie później jak 
24 godziny od momentu zgłoszenia przez zarządcę budynku potrzeby wykonania takich czynności.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 24 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część IV  Warszawa ul. Solec 93

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona przy ulicy Solec 93 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście  nieruchomość o powierzchni 8 134,39 m2, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki nr 17, z obrębu 5-04-08. Budynek podzielony jest na 4 bloki A, B, C, D oraz blok E. Blok A, B, C, - 4 kondygnacje, Blok D – 5 kondygnacji, Blok E(część techniczna) – 1 kondygnacja.

Budynek wyposażony w instalacje teletechniczne:

System sygnalizacji alarmu pożarowego składający się z:

  - centrali wykrywania i sygnalizacji pożaru – POLON 4900 - szt. 1,

  - czujek dymu punktowych – ok szt. 300 szt.,

  - wyniesionych wskaźników zadziałania, ok. 150 szt.,

  - ręcznych ostrzegaczy pożarowych – ROP; 20 szt.

System sygnalizacji pożarowej podłączony jest do Stacji Monitorowania Alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej za pomocą nadajnika radiowego oraz linii telefonicznej.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych.

Zakres prac związanych z konserwacją i przeglądami systemu sygnalizacji pożaru obejmuje:

- kontrolę parametrów zasilania podstawowego i awaryjnego;

- sprawdzenie poprawności przesyłania kryteriów alarmu do urządzeń odbiorczych;

- kontrolę stanu pracy centrali systemu sygnalizacji pożaru;

- przeprowadzanie testów linii dozorowych w zakresie ich ciągłości i napięć;

- kontrolę poprawności działania elementów systemu sygnalizacji pożaru - czujek temperaturowych, liniowych i optycznych, modułów sterujących itp.;

- okresowe czyszczenie i konserwacja elementów systemu;

- kontrolę funkcjonowania systemu poprzez przeprowadzanie testów obejmujących m.in. symulacje stanów zagrożenia;

- kontrolę funkcjonowania systemów powiązanych programowo i funkcjonalnie z SSP;

- usuwania doraźnych usterek i awarii urządzeń wchodzących w skład systemów SSP, wraz z powiązanymi funkcjonalnie i programowo,

- działania związane z naprawą lub wymianą elementów systemów, a także ze zmianami w konfiguracji lub funkcjonalności elementów systemów,

- wykonywanie odczytu oraz kopi rejestru zdarzeń, na każde żądanie administratora budynku,

- przywracanie systemu sygnalizacji pożaru po stanach awaryjnych,

- uzupełnianie książki przeglądów technicznych oraz sporządzenie raportu z przebiegu konserwacji i prac serwisowych systemu.

Częstotliwość wykonywanych czynności:

- Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc w uzgodnionym terminie.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- W celu dokonania odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego, protokołów półrocznych z wykonanych Przeglądów osobno dla każdego z Systemów zgodnie z zakresem Umowy – obejmujących zbiorczo prace wykonane w danym półroczu obowiązywania Umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego odbiera prace wykonane w danym półroczu obowiązywania Umowy poprzez podpisanie protokołu półrocznego.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część V  Warszawa ul. Plac Mirowski nr 3 Hala Gwardii

Opis nieruchomości.

Budynek Hali Gwardii przy ul. Plac Mirowskinr 3 wzniesiony został w latach 1889-1901. Konstrukcja budynku jest mieszana, stalowo-murowa. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Piwnice budynku wykonano metodą tradycyjną z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek podłączony jest do sieci wodno-kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna jest z sieci miejskiej. Instalacja centralnego ogrzewania- nieczynna i została zastąpiona ogrzewaniem indywidualnym elektrycznym i ciepłym powietrzem z pieców olejowych. Powierzchnia zabudowy budynku 4 172m2, powierzchnia użytkowa 8 322,14 m2, kubatura 60 000m3.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji alarmu pożarowego składający się z:

- Centrala Sygnalizacji Pożaru: Schrack Integral IP B6: szt.1

- Czujka multisensorowa: szt. 91

- Czujka płomienia: szt. 1

- ROP:  szt. 18

- Moduł kontrolno-sterujący: szt. 7

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych:

  - Konserwacja systemu zgodnie z przepisami.

  - Szkolenie z obsługi systemu sygnalizacji pożaru wg potrzeb Zamawiającego.

  - Serwis 24 godziny na dobę.

UWAGA:

Obecnie system nie jest monitorowany w PSP poprzez Stację Monitorowania Alarmów Pożarowych. Wykonawca zobowiązany jest przygotować system do podłączenia do stacji monitorowania alarmów pożarowych do PSP.

Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał czynności konserwacyjnych w zainstalowanych systemach nie rzadziej jak raz w miesiącu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności naprawcze nie później jak 24 godziny od momentu zgłoszenia przez zarządcę budynku potrzeby wykonania takich czynności.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część VI  Warszawa ul. Ogrodowa 28/30

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ul. Ogrodowej 28/30. Budynek biurowy sześciokondygnacyjny (pięć kondygnacji naziemnych i jedna podziemna) o powierzchni użytkowej 3073 m2. Budynek murowany w technologii tradycyjnej.

Budynek wyposażony w instalacje teletechniczne:

a) System detekcji dymu, na który składa się:

- Centrala systemu detekcji z akumulatorami 12Ah – 1 szt.

- czujka dymu i ciepła – 8 szt.

- czujka dymu – 154 szt.

- wskaźnik zadziałania – 144 szt.

- Sygnalizator optyczno – akustyczny SA-K5N – 6 szt.

b) System sterowania oddymiania klatki schodowej, na który składa się:

- Centrala D+H RZN-4408-K – 1 szt.

- Akumulatory 12V 3,2AH – 2 szt.

- Okna oddymiające z siłownikami – 4 szt.

- Okno napowietrzające z siłownikiem – 1 szt.

- Przycisk oddymiania – 3 szt.

- Czujka dymu – 7 szt.

- Przycisk przewietrzania – 1 szt.

- Sygnalizator akustyczny – 6 szt.

System sygnalizacji pożarowej nie jest połączony ze stacją monitorowania alarmów pożarowych.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych:

- Konserwacja systemów zgodnie z przepisami.

- Szkolenie z obsługi systemu sygnalizacji pożaru wg potrzeb Zamawiającego.

- Serwis 24 godziny na dobę.

Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności naprawcze urządzeń technicznych innych niż wskazane jako awaryjne w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 24 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.

Część VII Warszawa ul. Szpitalna 1

( KONSERWACJA od momentu przejęcia nieruchomości przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy )

Opis nieruchomości.

Budynek u styku ulic: Szpitalnej Chmielnej, Brackiej i Kruczej. Budynek mieszkalny z lokalem usługowym na parterze i 1 piętrze (bar kawowy i kawiarnia). Obecnie parter z 1 piętrem zajmuje sala restauracyjna wraz z kuchnią oraz wyodrębniona komunikacja pozioma i pionowa dla części mieszkalnej budynku. Na parterze zlokalizowana jest również stacja TRFO (od ul. Zgody). Pozostałą część obiektu zajmują lokale mieszkalne. Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną. Budynek cechuje się następującymi parametrami:

- Powierzchnia zabudowy 427,4m2

- Powierzchnia użytkowa obiektu 2 965 m2

- Powierzchnia części usługowej 530m2

- Powierzchnia części mieszkalnej budynku 2435 m2

- Wysokość budynku 35,8 m

- Kubatura budynku 13 186 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych 11

- Liczba kondygnacji podziemnych 1

- Liczba lokali mieszkalnych 58

- Liczba lokali usługowych 1

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej:

- Instalacja Telsap 2100 z centralą T2104 obejmująca 5 linii dozorowych

Systemem ochrony sygnalizacji pożarowej została objęta jedynie strefa pożarowa mieszkalna (czujniki dymowe oraz temperaturowe), brak ochrony w restauracji.

- Klatka schodowa w części mieszkalnej została wyposażona w klapę oddymiającą uruchamianą automatycznie po detekcji dymu w jej kubaturze. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania

- Centrala SSP zlokalizowana jest na portierni

- System sygnalizacji pożarowej podłączony jest do Stacji Monitorowania Alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej.

Ogólne czynności konserwacyjne instalacji i teletechnicznych systemów niskoprądowych:

- Sprawdzenie stanu centrali CSP TELSAP 2100

- Test elementów systemu

- Sprawdzenie zasilania awaryjnego

- Sprawdzenie nadzorowania uszkodzeń przez CSP

- Sprawdzenie przycisków ROP, sterowań realizowanych przez CSP, komunikacji z innymi systemami podłączonymi do CSP

- Sprawdzenie czujek (typ, ilość) DOR-2193, DIO-2193

- Sprawdzenie akumulatorów 2 x 65 Ah 12V 2020r.

- Powiadomienie stacji monitorowania o pracach serwisowych

- Wpis do książki przeglądów

Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał podstawowe czynności konserwacyjne minimum raz na miesiąc w uzgodnionym terminie.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał czynności administracyjne w zainstalowanych systemach nie rzadziej jak raz w miesiącu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął czynności administracyjne nie później jak 24 godziny od momentu zgłoszenia przez zarządcę budynku potrzeby wykonania takich czynności.

Zgłaszanie i usuwanie awarii.

- Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza awarię telefonicznie ze wskazaniem: lokalizacji awarii, objawów awarii i wyświetlonych komunikatów, telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Systemów w możliwie najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin liczony od Chwili Zgłoszenia.

- Zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym, przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii.

- W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych zakresem usług konserwacyjnych, wymaga się uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji, pokrywa Wykonawca.