| NAZWA ZADANIA |  | EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Budynku wielopiętrowego przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES ZADANIA |  | Warszawa 00-020, ul. Szpitalna 1 dz. ew. nr 81 z obrębu 5-03-10 jednostka ewidencyjna 146510_8 |  |
| ZLECENIODAWCA |  | Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m. st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |  |
| FAZA |  | EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA |  |
| ZESPÓŁ EKSPERCKI |  | dr inż. Łukasz Zawiślak upr. nr OPL/1573/PBKb/18 inż. Marian Buryk rzecz. ds. zabezpieczeń. ppoż. nr 233/93 dr inż. Leopold Kruszka rzecz. budowlany nr 84/01/R |  |
| Wer. | 00 | Data wydania | grudzień 2024 |

| Wersja | Data wydania | Opis |
| --- | --- | --- |
| 00 | Grudzień 2024 | Wydanie pierwsze |

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Cel i zakres	5

3.	Wykorzystane materiały	5

3.1.	Akty prawne, normy, literatura	5

3.2.	Materiały zleceniodawcy	7

3.3.	Pozostałe źródła	8

4.	Ogólna charakterystyka obiektu	8

4.1.	Usytuowanie obiektu i charakterystyka terenu	8

4.2.	Opis obiektu	8

5.	Stan faktyczny - ocena jakościowa obiektu	9

5.1.	Rozwiązania i elementy konstrukcyjne	10

5.2.	Konstrukcja piwnicy i fundamenty	11

5.3.	Konstrukcja części nadziemnej – zamieszkania zbiorowego	20

5.4.	Konstrukcja części nadziemnej – restauracja	25

5.5.	Ściany działowe	26

5.6.	Posadzki w budynku	28

5.7.	Elewacja budynku	29

5.8.	Pokrycie stropodachu	32

5.9.	Instalacje sanitarne	33

5.10.	Instalacje elektryczne i teletechniczne	38

6.	Zmiany w pomieszczeniach na przełomie eksploatacji obiektu	38

7.	Inżynieria przeciwpożarowa	41

7.1.	Wstępne założenia dot. inżynierii pożarowej	41

7.2.	Główna konstrukcja nośna	43

7.3.	Stropy	45

7.4.	Ściany zewnętrzne	47

7.5.	Warunki ewakuacji	49

7.6.	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa	51

7.7.	Instalacja sygnalizacji pożaru	51

7.8.	Podsumowanie Inżynierii Pożarowej	51

8.	Zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji	52

9.	Wskazanie procedury administracyjnej wykonania robót	53

10.	Wnioski	54

11.	Termin ważności ekspertyzy	54

12.	Przypisy końcowe	54

12.1.	Wymagania dla dokumentacji	54

12.2.	Nadzór autorski i zmiany w dokumentacji	55

12.3.	Wykluczenia	55

12.4.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	55

12.5.	Organizacja robót budowlanych	55

13.	Załączniki	56

13.1.	Decyzja o nadaniu uprawnień oraz przynależność do izby	56

13.2.	Zbiorcze zestawienie kosztów	56

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Umowa na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego części budynku wielopiętrowego znajdującego się przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie, tj.

Umowy nr ZMW/UM/276/2024/DZI/RS/C z dnia 06.12.2024 r.

pomiędzy:

- Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640,

Odbiorca/Płatnik Zarząd Mienia m.st. Warszawy 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

a:

- IMC Projekt Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa.

## Cel i zakres

Celem ekspertyzy technicznej jest:

analiza i ocena dostępnej dokumentacji obiektu,

dokonanie wizji lokalnych z wykonaniem badań makroskopowych, odkrywek i odkuwek,

ogólnej oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu i instalacji,

określeniem klasy odporności ogniowej elementów budynku,

wnioski z wizji i badań,

wnioski z analizy dokumentacji,

- dokumentacja rysunkowa i fotograficzna stanu istniejącego

- zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji obiektu wraz z określeniem niezbędnego zakresu robót wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, w celu dostosowania obiektu do użytkowania zgodnie z wytycznymi Zlecającego oraz obecnie obowiązującymi przepisami,

- szacunek kosztów robót,

- wskazanie procedury administracyjnej wykonania robót.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku wielokondygnacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie.

## Wykorzystane materiały

### Akty prawne, normy, literatura

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zm.)

Wiedza techniczna i literatura:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1992-1-2:2024-05: Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu- Część 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

- PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych.

- PN-EN 1996-1-1:2023-08: Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996-1-2:2010-03: Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

- PN-EN 1504 (zestaw norm). Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.

- K. Michalik, Zużycie techniczne budynków i budowli, Prawo i Budownictwo, Chrzanów:,2014.

- Konstrukcje żelbetowe, tom I, wydanie VI. Jerzy Kobiak, Wiesław Stachurski. ARKADY. Warszawa 1995

- Konstrukcje żelbetowe, tom I, wydanie III. Jerzy Kobiak, Wiesław Stachurski. ARKADY. Warszawa 1967

- Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2020

- Konstrukcje metalowe. Część 1 Podstawy projektowania. M. Łubiński, W. Żółtowski. Wydanie 2, ARKADY, Warszawa 2007

- Konstrukcje metalowe. Część 2 Obiekty budowlane. M. Łubiński, W. Żółtowski. Wydanie 2, ARKADY, Warszawa 2007

- Zarys Geotechniki. Z. Wiłun, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987

- Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli, Wydawnictwo ARKADY, praca zbiorowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Klemma;

- Nowoczesne hydroizolacje budynków. Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2021. Francke Barbara;

- Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo. Wydanie 3. Wydawnictwo Medium 2019. Maciej Rokiel;

- Hydroizolacje. Vademecum. Edycja 2015. ISSN-2353-5261. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Construction Waterproofing Handbook. Second Edition. Michael T. Kubal. McGraw-Hill Professional, year: 2008.

- Wilgoć w budynkach wielolokalowych. Grupa Medium 2014. ISSN 2299-1603. Augustynowicz Sabina i inni.

- Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. ISSN 2300-2944. Wydanie IV, Medium Grupa Warszawa 2019, Maciej Rokiel.

- Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2. Warszawa 2023, Instytut Techniki Budowlanej. Grzegorz Woźniak, Piotr Turkowski.

- Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych. Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. Robert Kowalski

- Diagnostyka obiektów budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz. Wydawnictwo Naukowe PWN 2020. Redakcja: Leonard Runkiewicz

- Instrukcji nr 221 wydanej przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Tateriałów Budowlanych Instytut Techniki Budowlanej o tytule: „Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych” .

### Materiały zleceniodawcy

Zleceniodawca przekazał Zleceniobiorcy dokumentację:

- Archiwalne dokumenty budynku, w tym m.in. projekt budowlany z 1958 roku.

### Pozostałe źródła

Poza udostępnioną dokumentacją, istotną rolę pełniły pozostałe metody pozyskiwania informacji:

- dokumentacja fotograficzna;

- wizja lokalna;

- odkrywki;

- badania nieniszczące in situ;

- wywiad ze Zleceniodawcą.

## Ogólna charakterystyka obiektu

### Usytuowanie obiektu i charakterystyka terenu

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny zlokalizowany jest w otoczeniu zwartej zabudowy śródmiejskiej o charakterze użyteczności publicznej oraz mieszkalnym na styku ulic Szpitalnej i Zgody, tuż obok Placu Pięciu Rogów. Budynek wielokondygnacyjny zlokalizowany jest w Warszawie, przy ulicy Szpitalnej 1, Warszawa 00-020, ul. Szpitalna 1, dz. ew. nr 81 z obrębu 5-03-10, jednostka ewidencyjna 146510_8.

Rysunek 1. Lokalizacja budynku (źródło: google.com/maps/)

### Opis obiektu

Budynek, zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową powstał jako mieszkalny z lokalem usługowym na parterze i 1 piętrze (kawiarnia)  na podstawie projektu budowlanego z 1958 roku. Budynek został ukończony w 1961 roku oraz Uchwałą nr 1/4 Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 10.01.2961 przekazany do eksploatacji jako „Pensjonat Zgoda”, później jako hotel dla pracowników firm zagranicznych. W 1998 roku została sporządzona ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego, natomiast formalnie nigdy nie doszło do zmiany sposobu użytkowania tego obiektu na funkcje biurową.

Obiekt posiada 11 kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną. Obecnie budynek w znacznej części jest nieużytkowany. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat budynek miał różne funkcje: mieszkalną, zamieszkania zbiorowego, usługowe (w formie biur na kondygnacjach nadziemnych). Na parterze i I piętrze znajduje się restauracja.

Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się jedną klatką schodową.

Wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną oświetleniową (w tym oświetlenie awaryjne ewakuacyjne) i gniazd wtykowych,

- odgromową,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- urządzenia klimatyzacyjne,

- wodno – kanalizacyjną,

- teletechniczną,

- centralnego ogrzewania – węzeł cieplny

Tabela 1. Charakterystyka budynku – wartości przybliżone

| powierzchnia zabudowy [m2] | 429,25 |
| --- | --- |
| powierzchnia wewnętrzna [m2] | 3593,03 |
| powierzchnia całkowita [m2] | 4937,70 |
| kubatura [m3] | 12630,41 |
| wysokość budynku [m] | 35,85 |
| Liczba kond. nadziemnych | 11 |
| Liczba kond. podziemnych | 1 |

## Stan faktyczny - ocena jakościowa obiektu

Stan dzisiejszy budynku:

- Część usługowa (restauracja) – użytkowana i utrzymywana

- Część zamieszkania zbiorowego – w znacznej większości nieużytkowana i utrzymywana

Na stan techniczny elementów budynku podstawowy wpływ ma jego zużycie techniczne. Zużycie techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad projektowych oraz prowadzonej gospodarki remontowej. Wyżej wymienione czynniki służą do oceny stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, które w efekcie składają się na ocenę stanu technicznego całego obiektu. Ocena stanu technicznego obiektu może być dokonywana w sposób wizualny lub badawczy, w zależności od rodzaju stwierdzonego zużycia całego obiektu, w tym poszczególnych jego elementów.

Ocena stopnia zużycia technicznego danego elementu na podstawie jego oględzin wymaga przyjęcia kryteriów oceny. Na potrzeby oceny stanu technicznego przedmiotowego budynku przyjęto następującą skalę:

Tabela 2. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Szacunkowe procentowe zużycie | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| I | b. dobry | 0-10 | Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy. |
| II | dobry | 11-25 | Element budynku nie wykazuje większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechanicznego. Element wymaga konserwacji. |
| III | średni | 26-50 | Element budynku utrzymany jest zadowalająco. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji itp. |
| IV | zadowalający | 51-60 | W elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| V | zły | 61-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny. |
| VI | awaryjny | Pow. 70 | Budynek nadaję się do likwidacji. |

### Rozwiązania i elementy konstrukcyjne

Obiekt budowlany jest konstrukcji słupowo-belkowej. Jako podstawowy ustrój nośny budynku traktuje się pionowe elementy (słupy lub kolumny) podtrzymujące poziome elementy (belki) wykonane z żelbetowych elementów. Słupy przenoszą obciążenia pionowe (ciężar własny budynku, obciążenia użytkowe, śnieg, itp.) na fundamenty, natomiast belki przenoszą obciążenia z powierzchni stropów i dachu na słupy. Sztywność takiego obiektu nadaje klatka schodowa znajdująca się w centralnej części budynku.

### Konstrukcja piwnicy i fundamenty

Stan techniczny konstrukcji ścian wewnętrznych i słupów w piwnicy oceniono jako średni (III). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- Występowanie korozji powierzchniowej,

- Zbyt mała otulina zbrojenia.

Stan techniczny konstrukcji ścian zewnętrznych w piwnicy oceniono jako zadowalający (IV). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- Występowanie korozji powierzchniowej,

- Zbyt mała otulina zbrojenia,

- Przecieki i zawilgocenia na ścianach – nieszczelności hydroizolacji.

Stan techniczny podłogi na gruncie w piwnicy oceniono jako zadowalający (IV). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- Przecieki i zawilgocenia spod posadzki – nieszczelności hydroizolacji.

Stan techniczny stropu nad piwnicą oceniono jako zadowalający (IV) (z wyłączeniem pomieszczenia Magazynu wskazanego na Rysunek 2, który to oceniono jako zły (V)). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- degradacja struktury elementu żelbetowego,

- brak lub niewystarczająca warstwa otuliny, prowadząca do odsłonięcia zbrojenia,

- widoczną korozję powierzchniową zbrojenia spowodowaną karbonatyzacją zbrojenia.

Dokładniejszy opis dotyczący stanów stropów przedstawiono w pkt. 5.2.1 i 5.2.2.

Korozja powierzchniowa zbrojenia w piwnicy wynika z wysokiej wilgotności wewnętrznej spowodowanej brakiem odpowiedniej wentylacji oraz przenikaniem wilgoci przez ściany i podłogę. Wilgoć gromadzi się w pomieszczeniu bez możliwości odprowadzenia, co prowadzi do jej kumulacji i pogarszania warunków środowiskowych. Dodatkowo wysoka temperatura generowana przez węzeł cieplny sprzyja kondensacji pary wodnej na powierzchniach, co przyspiesza degradację materiałów. W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie sprawnej wentylacji mechanicznej, następnie usunięcie przecieków i zabezpieczenie ścian oraz podłóg na gruncie przed dalszym przenikaniem wilgoci. Dopiero po wykonaniu tych działań można przystąpić do naprawy i przywrócenia pierwotnego stanu technicznego stropów i ścian.

Konstrukcja piwnicy jest analogiczna do nadziemnych kondygnacji z dodatkowymi wewnętrznymi ścianami nośnymi. Ciężar obiektu jest przekazywany na stopy i ławy fundamentowe. W trakcie wizji lokalnej zauważono zmianę układu pomieszczeń w piwnicy porównując do projektu z roku 1958 roku, co opisano szczegółowo w pkt 7.

#### Strop nad piwnicą w pomieszczeniu magazynu

Stan techniczny konstrukcji stropu w pomieszczenia magazynu oceniono jako zły (V). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- ugięcie przekraczające normatywne wartości,

- degradacja struktury elementu żelbetowego,

- brak lub niewystarczająca warstwa otuliny, prowadząca do odsłonięcia zbrojenia,

- widoczną korozję głęboką zbrojenia spowodowaną karbonatyzacją zbrojenia.

Do końca Lutego 2025 roku należy tymczasowo podeprzeć strop za pomocą belek i stempli. Belki mają na celu równomierne rozłożenie obciążenia, unikając punktowego podparcia, które mogłoby wywołać niepożądane skutki.

Do końca Maja 2025 roku należy przygotować dokumentację techniczną oraz przeprowadzić prace naprawcze związane z uszkodzonym stropem.

Zaleca się poprawę efektywności wentylacji w piwnicy w celu ograniczenia dalszej degradacji konstrukcji spowodowanej wysokim poziomem wilgotności powietrza.

Stropy żelbetowe projektuje się ze względu na nośność elementu oraz jego użytkowość.

Zgodnie z normą definiującą podstawowe zasady projektowania konstrukcji betonowych (PN-EN 1992-1-1:2008) dopuszczalne ugięcie stropu żelbetowego może wynosić maksymalnie 1/250 jego rozpiętości. W pomieszczeniu zaznaczonym na Rysunek 2 strop o wymiarach w świetle ścian 5,60m x 7,15m jest zbrojony dwukierunkowo - jego maksymalne ugięcie może wynosić maksymalnie 2,86cm.

W trakcie wizji lokalnej ugięcie zmierzone w środku rozpiętości wyniosło 6,2 cm, co jest znacznym przekroczeniem normatywnej wartości.

Rysunek 2. Fragment rzutu piwnic wraz z zaznaczonym pomieszczeniem o przekroczonym ugięciu stropu

Podczas wizji lokalnej na wyższej kondygnacji (w restauracji) zauważono schody, które nie figurowały w pierwotnym projekcie budowlanym z 1958 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwiększone obciążenie stałe w tym przęśle, wynikające z dodania schodów, w połączeniu z degradacją betonu oraz korozją zbrojenia, przyczyniło się do powstania zauważalnych ugięć konstrukcji.

Rysunek 3. Schody w miejscu maksymalnego ugięcia na kondygnacji powyżej

W trakcie oględzin zauważono w wielu miejscach korozję powierzchniową zbrojenia - zarówno powyższym zaznaczonym pomieszczeniu, jak i całej powierzchni piwnic. Przykłady takiej korozji przedstawiono na rysunkach poniżej.

W elementach żelbetowych istotną rolę odgrywa jakość betonu, który poza swoimi właściwościami mechanicznymi chroni zbrojenie przed korozją. Ze względu na zauważoną wcześniej nieprawidłowość sprawdzono możliwość występowania karbonatyzacji betonu. Przeprowadzono badanie oceny pH betonu stropu nad piwnicą - zastosowano preparat „Rainbow Test”. Jest to metoda barwnej oceny odczynu betonu, na podstawie której można określić stan środowiska alkalicznego i ochronę zbrojenia przed korozją. Badania pH betonu wykonano dla trzech wybranych miejsc w piwnicy. W pierwszej kolejności wyznaczono miejsca na powierzchni stropów, które miały zostać poddane testowi, dbając o czystość badanej powierzchni i odsłonięcie betonu poprzez usunięcie ewentualnych powłok ochronnych lub zanieczyszczeń. Następnie na odsłoniętą powierzchnię betonu naniesiono roztwór wskaźnika pH, który zmienia kolor w zależności od odczynu betonu. Po nałożeniu wskaźnika zaobserwowano reakcję barwną. Czas reakcji wynosił około 1 minuty, po czym kolory ustabilizowały się, umożliwiając ocenę. Wynik badania dla trzech miejsc wskazał kolor zółty przechodzący w zielony, co jest charakterystyczne dla wartości pH na poziomie 7 - 9 (Rysunek 4, Rysunek 5 oraz Rysunek 6). Zaobserwowane zjawiska są charakterystyczne dla betonu poddanego częściowej karbonatyzacji, która skutkuje obniżeniem pH materiału. Wartości te wskazują na zwiększone ryzyko korozji zbrojenia, co zostało potwierdzone w wielu miejscach w piwnicach. Karbonatyzacja jest wynikiem reakcji dwutlenku węgla z wodą zawartą w betonie, prowadząc do utraty zasadowości betonu i osłabienia jego naturalnej zdolności ochrony antykorozyjnej zbrojenia. Charakterystyczna żółta barwa w analizowanych obszarach świadczy o lokalnym obniżeniu zasadowości, co wskazuje na zaawansowany etap karbonatyzacji w wybranych elementach konstrukcyjnych.

Wartości pH osiągają takie wartości ze względu na utrzymującą się wysoką wilgotność powietrza, spowodowaną niewystarczającą wentylacją piwnicy.

Rysunek 4. Pierwsze miejsce badania pH stropu

Rysunek 5. Drugie miejsce badania pH stropu

Rysunek 6. Trzecie miejsce badania pH stropu

Przykłady korozji zbrojenia w pomieszczeniu magazynu przedstawiono na Rysunek 7 (lokalizacja wskazana na Rysunek 2). W pomieszczeniu tym korozja osiągnęła zaawansowany stopień, charakteryzujący się korozją perforacyjną, co skutkuje utratą nośności zbrojenia i brakiem możliwości pełnienia przez nie swojej funkcji.

Rysunek 7. Widok na pomieszczenie magazynu

Rysunek 8. Widoczna korozja zbrojenia w pomieszczeniu magazynu.

#### Strop nad piwnicą w pozostałych pomieszczeniach

Stan techniczny konstrukcji stropu w pozostałej części piwnicy oceniono jako zadowalający (IV). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- degradacja struktury elementu żelbetowego,

- brak lub niewystarczająca warstwa otuliny, prowadząca do odsłonięcia zbrojenia,

- widoczną korozję powierzchniową zbrojenia spowodowaną karbonatyzacją zbrojenia.

W ciągu 3 lat należy przeprowadzić reprofilację elementów żelbetowych stropu. Przy realizacji tych prac zaleca się jednoczesne zabezpieczenie stropu, aby osiągnął klasę odporności ogniowej REI120.

Zaleca się również poprawę efektywności wentylacji w piwnicy w celu ograniczenia dalszej degradacji konstrukcji spowodowanej wysokim poziomem wilgotności powietrza.

Na Rysunek 9 zaznaczono lokalizacje, w których wykonano zdjęcia przedstawiające przykładowe defekty stropu oraz widoczną korozję powierzchniową zbrojenia.

1

2

3

Rysunek 9. Lokalizacja zdjęć z defektami stropu

Na Rysunek 10Rysunek 9, Rysunek 11, Rysunek 12 wskazano defekty stropów z podanych lokalizacji. Widoczne są tam ubytki w strukturze powierzchni betonowej oraz korozja powierzchniowa zbrojenia. Dodatkowo w niektórych miejscach stwierdzono brak otuliny zbrojenia, co znacząco wpływa na trwałość elementów w warunkach eksploatacyjnych, a także powoduje niespełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej (omówione w dalszej części opracowania).

Rysunek 10. Lokalizacja 1 – defekty stropu

Rysunek 11. Lokalizacja 2 – defekty stropu

Rysunek 12. Lokalizacja 3 – defekty stropu

#### Zawilgocenia występujące w piwnicy

Stan techniczny konstrukcji ścian zewnętrznych i posadzki na gruncie w piwnicy oceniono jako zadowalający (IV) (zgodnie z informacjami zawartymi powyżej), niestety kluczowym problemem trapiącym je są przecieki i zawilgocenia, które to są spowodowane – nieszczelności hydroizolacji.

Na Rysunek 13Rysunek 9 zaznaczono lokalizacje, w których wykonano zdjęcia przedstawiające przykładowe defekty stropu oraz widoczną korozję powierzchniową zbrojenia.

3

1

2

4

5

Rysunek 13. Lokalizacja zdjęć z wadami hydroizolacji

W piwnicy panuje wysoka wilgotność powietrza, co wynika z braku sprawnej wentylacji. Głównymi przyczynami są przecieki spowodowane wadami hydroizolacji oraz wysoka temperatura, generowana przez znajdujące się tam urządzenia cieplne, które emitują straty ciepła przez swoje powierzchnie. Przykłady przecieków zostały zilustrowane na Rysunek 14 - Rysunek 17.

Niskie pH betonu jest w dużej mierze związane z warunkami środowiskowymi, w których znajduje się budynek. Procesy chemiczne wynikające z technicznego przeznaczenia obiektu oraz częściowo otwarta komora wodna sprzyjają intensyfikacji reakcji karbonatyzacji. Mimo wysokiej wilgotności powietrza w piwnicy praz niskiego pH betonu, wilgotność materiału ścian była stosunkowo niska, osiągając wartość około 1,1%, co przedstawiono na Rysunek 18.

Rysunek 14. Lokalizacja 1 – widoczne przecieki na ściana wraz z utrzymującą się wodą na posadzce

Rysunek 15. Lokalizacja 2 – widoczne przecieki na ściana wraz z utrzymującą się wodą na posadzce

Rysunek 16. Lokalizacja 3 – widoczne przecieki na przejściach przez ściany

Rysunek 17. Lokalizacja 5 – widoczne zacieki

Rysunek 18. Wilgotność ścian

Zaleca się najpierw usprawnić wentylację w celu obniżenia wilgotności w piwnicy. Po osuszeniu pomieszczeń i ograniczeniu wilgotności, wskazane jest monitorowanie stanu po większych opadach oraz oznaczenie miejsc, gdzie pojawią się nowe zawilgocenia. Biorąc pod uwagę, że wady hydroizolacji mają charakter punktowy, rekomenduje się ich naprawę za pomocą iniekcji wysokociśnieniowych precyzyjnie aplikowanych w problematycznych obszarach.

### Konstrukcja części nadziemnej – zamieszkania zbiorowego

Stan techniczny konstrukcji słupów i belek nośnych na kondygnacjach nadziemnych w części zamieszkania zbiorowego oceniono jako dobry (II).

Stan techniczny konstrukcji ścian zewnętrznych na kondygnacjach nadziemnych w części zamieszkania zbiorowego oceniono jako dobry (II).

Stan techniczny stropów międzykondygnacyjnych Ackermana oceniono jako dobry (II).

Stan techniczny wewnętrznej klatki schodowej oceniono jako dobry (II).

Ściany zewnętrzne zostały docieplone od wewnątrz miękkimi płytami pilśniowymi o grubości około 1,5 cm, na które nałożono tynk. Zaleca się usunięcie tego rozwiązania oraz wykonanie nowych tynków lub/i zastosowanie alternatywnego docieplenia.

Zaobserwowano jedynie nieprawidłowości w warstwach nienośnych (wykończeniowych), które opisano w punkcie 5.5 i  5.6.

#### Strop międzykondygnacyjny (Ackermana)

Stan techniczny konstrukcji nośnej stropów między-piętrowych oceniono jako dobry (II). Zaobserwowano jedynie nieprawidłowości w warstwach nienośnych (wykończeniowych), które opisano w punkcie 5.6.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono odkrywki w celu dokładnego określenia grubości poszczególnych warstw wykończeniowych, co pozwoliło na oszacowanie ich ciężaru. Wyniki tych analiz zostały zestawione w Tabeli nr 2. Obliczenia dotyczące ciężaru i rozkładu obciążeń wykonano zgodnie z obowiązującymi wcześniej normami, które nadal mogą stanowić odniesienie w kontekście obiektów o starszej konstrukcji.

Założono, że kluczowe elementy nośne budynku, takie jak słupy oraz belki nośne, charakteryzują się wyższą nośnością w porównaniu do elementów drugorzędnych, w tym stropów międzykondygnacyjnych. Jest to standardowa praktyka projektowa w budownictwie, gdzie główne elementy konstrukcyjne są przewymiarowane w celu przejęcia większych obciążeń oraz zapewnienia rezerwy bezpieczeństwa.

Rysunek 19. Odkrywka w stropie na V piętrze

Tabela 3. Ciężar warstw na 1m2 stropu

| L.p. | warstwa | ciężar objętościowy | grubość | wartość charakterystyczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jednostka | - | [kN/m3] | [cm] | [kN/m2] |
| 1 | Wykładzina | - | - | 0,004 |
| 2 | Wylewka cementowa | 25 | 2 | 0,500 |
| 3 | Styropian | 0,4 | 3 | 0,012 |
| 4 | Strop | 12 | 20 | 2,400 |
| 5 | Tynk | 21 | 2 | 0,420 |
| RAZEM: |  |  |  | 3,336 |

Zgodnie z dokumentacją projektową z 1958 roku zakłada się, że zarówno w przęsłach, jak i w podporach zastosowano identyczne zbrojenie. Jako schemat statyczny dla belek stropowych przyjęto model belki swobodnie podpartej, obciążonej równomiernie na całej długości. W obliczeniach uwzględniono maksymalną długość belki tj.: leff=4,82m. Rozstaw belek nośnych stropu Ackermana jest równy 31cm.

Zbrojenie w przęśle stropu: As=3,14cm2 – pręt φ20 co 31cm (ρ=1,43%)

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami: z prętów φ6 co maksymalnie 100mm

Obliczenie nośności przekroju przy założeniu otuliny 20mm (stare normy):

- Nośność pręta rozciąganego: 3,14cm2 * 21kN/cm2 = 65,94kN

- Wysokość strefy ściskanej: xeff = 65,94kN / (0,31m * 8000) = 0,0266m

- Nośność przekroju żebra: MRd=65,94 * (0,20-0,02-0,02-0,011-0,5*0,0266)= 8,948kNm

MRd≥gd+qd*leff28

8,948kNm≥3,816*0,31*1,35+qk*0,31*1,50*4,82m28

qk≤3,18kN/m2

Zgodnie z powyższymi obliczeniami maksymalne obciążenie zmienne stropu może wynosić 318 kg/m2.

Wartość ta jest wystarczająca dla funkcji zamieszkania zbiorowego i mieszkalnej.

#### Klatka schodowa

Stan techniczny klatki schodowej w budynku oceniono jako dobry (II). Klatka schodowa wykonana jest jako żelbetowa.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości. Zauważono jednak uszkodzoną zasłonę, która ulega rozpadowi (Rysunek 20).

Rysunek 20. Uszkodzona osłona na klatce schodowej

W pierwotnym układzie konstrukcyjnym dokonano zmiany, polegającej na zastąpieniu stropu Ackermana żelbetowym stropem płytowym. Wprowadzenie tej modyfikacji wpłynęło na zmianę układu obciążeń i sposób przenoszenia sił w konstrukcji, co umożliwiło usunięcie słupa w tym miejscu.

Rysunek 21. Brak słupa w klatce schodowej

Rysunek 22. Fragment rysunku rzutu typowego piętra z projektu z 1958 roku.

#### Stropodach wentylowany

Stan techniczny stropodachu wentylowanego w budynku oceniono jako średni (III).

Zaobserwowano następujące uszkodzenia i nieprawidłowości:

Zawilgocona płyta pilśniowa miekką pełniąca funkcję izolacji termicznej.

Wysolenia na elementach żelbetowych stropodachu.

Stropodach został ocieplony miękkimi płytami pilśniowymi umieszczonymi od zewnętrznej strony stropu (w przestrzeni wentylacyjnej). Płyty te, na skutek nieszczelności dachu oraz słabej wentylacji przestrzeni wentylowanej, uległy zawilgoceniu i nie spełniają już swojej funkcji izolacyjnej. Na Rysunek 23 przedstawiono ogólny stan przestrzeni wentylowanej, natomiast na Rysunek 24 ukazano stan techniczny miękkich płyt pilśniowych.

Rekomendacje dotyczące naprawy:

- Usunięcie istniejących płyt pilśniowych: Zaleca się demontaż uszkodzonych płyt oraz dokładne oczyszczenie powierzchni betonowych.

- Reprofilacja i osuszenie: Powierzchnie płyt żelbetowych należy oczyścić i zreprofilować, a przestrzeń wentylowaną osuszyć, aby usunąć skutki zawilgocenia.

- Zapewnienie wentylacji: W przypadku pozostawienia przestrzeni wentylowanej konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza.

Alternatywne rozwiązania:

- Zastosowanie wełny mineralnej hydrofobizowanej: Miękkie płyty pilśniowe można zastąpić hydrofobizowaną wełną mineralną. W tym przypadku należy również poprawić system wentylacji przestrzeni, aby zapobiec powtórnemu zawilgoceniu.

- Uszczelnienie i izolacja na stropie: Można całkowicie zamknąć przestrzeń wentylowaną, stosując izolację termiczną bezpośrednio na płytach żelbetowych właściwego stropodachu. Taka metoda wymaga starannego uszczelnienia całego systemu, aby wyeliminować problem wilgoci.

Każda z propozycji wymaga zaplanowania w projekcie remontu, uwzględniając specyfikę techniczną budynku oraz lokalne warunki eksploatacji.

Rysunek 23. Widok ogólny stropodachu wentylowanego

Rysunek 24. Uszkodzona płyta drewniana na stropodachu wentylowanym

### Konstrukcja części nadziemnej – restauracja

Stan techniczny konstrukcji słupów i belek nośnych na kondygnacjach nadziemnych w części restauracyjnej jako dobry (II).

Stan techniczny konstrukcji ścian zewnętrznych a kondygnacjach nadziemnych w części restauracyjnej oceniono jako dobry (II).

Stan techniczny stropów międzykondygnacyjnych Ackermana oceniono jako dobry (II).

Stan techniczny wewnętrznej klatki schodowej oceniono jako dobry (II).

Zaobserwowano jedynie nieprawidłowości w warstwach nienośnych (wykończeniowych), które opisano w punkcie 5.6.

Rysunek 25. Stan pomieszczeń w cz. restauracyjnej

### Ściany działowe

Stan techniczny ścian działowych w budynku oceniono jako dobry (II). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości, które w większości wynikają z braku starań w trakcie wyprowadzki właścicieli lokali:

- spękania na ścianach i sufitach;

- brak zasłon „korytek” służących do prowadzenia przewodów;

- obicia na ścianach;

- pozostałości montażowe w ścianach/sufitach;

- oderwanie się powłoki malarskiej;

- większe niż wymagane dziury w ścianach na wyjściach/wejściach instalacji;

Rysunek 26. Rysa na suficie i ścianach.

Rysunek 27. Wystające instalacje i przewody

Rysunek 28. Uszkodzenia na ścianie

Rysunek 29. Odpadająca powłoka na klatce schodowej

### Posadzki w budynku

Stan techniczny warstw wykończeniowych budynku oceniono jako dobry (II). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości, które w większości wynikają z braku starań w trakcie wyprowadzki właścicieli lokali:

- ślady świeżej wody przy oknach;

- rozpadająca się zasłona w klatce schodowej

Rysunek 30. Świeża woda znajdująca się na klatce schodowej

### Elewacja budynku

Stan techniczny elewacji budynku oceniono jako średni (III). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- łuszczenia powłok spowodowane zawilgoceniem elementów (Rysunek 31);

Stan techniczny balkonów oceniono jako zadowalający (IV). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

spękania poprzeczne, podłużnej i zawilgocenia płyt balkonowych (Rysunek 32);

korodowanie elementów stalowych balustrad

Stan elewacji można ocenić jako średni, przy czym największym problemem jest jej zawilgocenie. Widoczne są łuszczenia farby, korozja biologiczna oraz błędnie wykonane obróbki i izolacje, w tym izolacje poziome balkonów. Obróbki zewnętrzne, takie jak obróbki daszków, powodują przeciekanie wody na płyty betonowe, co prowadzi do łuszczenia farby, wykwitów soli oraz korozji biologicznej tych elementów. Na szczęście daszki wykonano zgodnie z modelem statycznym belki swobodnie podpartej, co poprawia ich trwałość.

Balkony wykonano jako konstrukcje wspornikowe, na których widoczne są zarówno rysy podłużne, jak i poprzeczne na warstwach wykończeniowych. Część balkonów wykończono płytkami, a inne pozostają bez wykończenia. Rysy pojawiające się w miejscach spoin między płytkami świadczą o nieskuteczności hydroizolacji poziomej, co prowadzi do wnikania wody w strukturę betonu. W konsekwencji woda dostaje się do warstwy zbrojenia, co skutkuje korozją. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w przypadku elementów wspornikowych, gdzie zbrojenie górne pełni kluczową funkcję nośną. W miejscach nieszczelności woda utrzymuje się dłużej, co przyspiesza degradację.

Zaleca się zaplanowanie remontu balkonów w ciągu kilku lat. Zakres prac powinien obejmować:

- Usunięcie warstw wykończeniowych i hydroizolacyjnych.

- Oczyszczenie oraz reprofilację zbrojenia i betonu.

- Nałożenie nowej warstwy hydroizolacyjnej.

- Wykonanie nowej warstwy wykończeniowej, która zapewni trwałość i estetykę.

Obecny stan balkonów nie zagraża awarią, jednak zaleca się regularne monitorowanie ich kondycji, aby zapobiec dalszej degradacji i potencjalnym zagrożeniom dla użytkowników.

Rysunek 31. Łuszczenia powłok z uwagi na zawilgocenie elementów.

Rysunek 32. Uszkodzenia płyty balkonowej

Rysunek 33. Uszkodzenia ściany osłonowej balkonu na styku z barierką

Rysunek 34. Widok elewacji budynku

### Pokrycie stropodachu

Stan techniczny dachu budynku oceniono jako średni (III). Zaobserwowano następujące uszkodzenia/nieprawidłowości:

- zalegająca woda na dachu w centralnej części budynku (Rysunek 35);

Papa na dachu znajduje się w dobrym stanie technicznym, który powinien zapewnić jej funkcjonalność przez kolejne około 8 lat. Nie zaobserwowano wykruszeń ani przetopień, a jej warstwy są dobrze związane i nie wykazują oznak rozwarstwienia.

Rysunek 35. Zalegająca woda na dachu w centralnej części budynku

Rysunek 36. Widok głównej części dachu

### Instalacje sanitarne

W obiekcie występują instalacje sanitarne:

instalacja CWU i wody zimnej

instalacja CO

instalacja hydrantów wewnętrzny

instalacja wentylacji grawitacyjnej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji deszczowej

#### Instalacja CWU, CO, wody zimnej

Stan techniczny instalacji CWU, wody zimnej oceniono jako średni (III).

Stan techniczny instalacji CO oceniono jako średni (III).

W budynku od strony północnej zlokalizowane jest przyłącze wody i hydrofor. Instalacja i urządzenia peryferyjne tj. baterie nie spełniają dzisiejszych. Lokalizację przestawiono przyłącza oraz stan pomieszczenia przedstawiono na Rysunek 37, Rysunek 38 i Rysunek 39.

Rysunek 37. Lokalizacja przyłącza wodociągowego.

Rysunek 38. Lokalizacja przyłącza wodociągowego.

Rysunek 39. Stan pomieszczenia

Budynek wyposażony jest we własny węzeł cieplny, zasilany czynnikiem grzewczym z sieci miejskiej. Węzeł (rozdzielnia ciepła miejskiego) znajduje się w północnej części budynku. Obecnie instalacje grzewcze oraz urządzenia peryferyjne, takie jak grzejniki, nie spełniają współczesnych standardów termoenergetycznych. Lokalizacja przyłącza oraz stan techniczny pomieszczenia zostały przedstawione na Rysunek 37, Rysunek 38 i Rysunek 39.

Rysunek 40. Lokalizacja przyłącza cieplnego.

Rysunek 41. Lokalizacja przyłącza cieplnego.

Rysunek 42. Stan pomieszczenia

#### Instalacja hydrantów wewnętrznych

Stan techniczny instalacji hydrantów wewnętrznych, wody zimnej oceniono jako średni (III).

Instalacja hydrantowa została wykonana jako niezależny, jednak zastosowane hydranty wyposażone to DN25 z wężem płasko-składanym, które to nie spełniają obecnych wymogów dopuszczenia do stosowania. Rekomenduje się wymianę hydrantów na zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Na Rysunek 43 przedstawiono hydranty wewnętrzne zastosowane w budynku

Rysunek 43. Hydranty wewnętrzne.

#### Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Stan techniczny instalacji wentylacji grawitacyjnej oceniono jako średni (III).

W związku z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków, zaleca się podczas modernizacji zaprojektowanie systemu wentylacji mechanicznej oraz rezygnację z użytkowania wentylacji grawitacyjnej.

#### Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Stan techniczny kanalizacji sanitarnej i deszczowej oceniono jako średni (III).

W ramach planowanego remontu zaleca się pełną wymianę instalacji wewnątrz budynku ze względu na jej wyeksploatowanie. Prawdopodobnie instalacja nie była modernizowana od czasu budowy obiektu. Żywotność instalacji wykonanych ze stali galwanizowanej lub miedzi wynosi około 40–50 lat, natomiast rury PVC mogą funkcjonować nawet do 70 lat przy odpowiednich warunkach eksploatacji.

### Instalacje elektryczne i teletechniczne

Stan techniczny instalacji elektrycznej i zasilającej oceniono jako średni (III).

Stan techniczny teletechniczna LAN oceniono jako średni (III).

Stan techniczny domofonowa oceniono jako średni (III).

Stan techniczny oddymiania klatki schodowej oceniono jako średni (III).

W obiekcie występują instalacje:

instalacja elektryczna i zasilająca

instalacja teletechniczna LAN

instalacja domofonowa

instalacja oddymiania klatki schodowej

Rozdzielnie elektryczne w budynku są rozmieszczone na poszczególnych piętrach i nie zostały wydzielone pod względem przeciwpożarowym. Z tych rozdzielni piętrowych prowadzone są podłączenia do poszczególnych lokali za pośrednictwem skrzynek rozdzielczych. Obecny układ instalacyjny odbiega od współczesnych standardów projektowych, które zakładają zastosowanie centralnej rozdzielni. Brak centralnej rozdzielni utrudnia przyszłą rozbudowę instalacji oraz wyodrębnienie sekcji przeciwpożarowych.

W budynku zainstalowano system oddymiania klatki schodowej, który obecnie jest sprawny, jednak powierzchnia oddymiania okazuje się niewystarczająca. Dodatkowo system nie został zaprojektowany zgodnie z dobrymi praktykami – brak możliwości skutecznego oddymiania dolnej części klatki schodowej znacząco obniża efektywność działania systemu w przypadku pożaru.

## Zmiany w pomieszczeniach na przełomie eksploatacji obiektu

Budynek na przestrzeni lat spełniał różne funkcje. Po pozostałościach w pomieszczeniach (w postaci mebli, zabudów itd.) można stwierdzić, iż niektóre pomieszczenia pełniły funkcję biurową, hotelową oraz szkolną. Z tego powodu właściciele poszczególnych „mieszkań” dobudowywali ścianki działowe w pomieszczeniach i/lub łączyli pomieszczenia celem zwiększenia ich powierzchni lub funkcjonalności. Przykłady takich zmian przedstawiono na poniższych rysunkach (Rysunek 44 - Rysunek 48) - nowe ściany oznaczono kolorem niebieskim, wyburzone kolorem beżowym. Ze względu na ich powtarzalność, w niniejszej ekspertyzie przedstawiono fragmenty rzutów pięter, na których jest najwięcej modyfikacji lub takich, na których występują nietypowe zmiany. Większość z tych modyfikacji można usunąć (wyburzyć lub domurować) ze względu na fakt, iż nie wpływają one na słupową konstrukcję budynku.

Rysunek 44. Modyfikacje/Inny układ pomieszczeń na I piętrze, fragment rzutu I piętra

Rysunek 45. Modyfikacje/Inny układ pomieszczeń na II piętrze, fragment rzutu II piętra

Rysunek 46. Modyfikacje/Inny układ pomieszczeń na IV piętrze, fragment rzutu IV piętra

Rysunek 47. Modyfikacje/Inny układ pomieszczeń na VII piętrze, fragment rzutu VII piętra

Rysunek 48. Modyfikacje/Inny układ pomieszczeń na IX piętrze, fragment rzutu IX piętra

Zauważono również zmianę układu pomieszczeń w piwnicy na tle projektu budowlanego z 1958 roku.

Rysunek 49. Inny układ pomieszczeń w piwnicy, fragment rzutu piwnicy

## Inżynieria przeciwpożarowa

### Wstępne założenia dot. inżynierii pożarowej

Z uwagi na planowane roboty budowlane dot. całości obiektu przewiduje się podział budynku na następujące strefy pożarowe:

piwnica - strefa pożarowa PM <500 MJ/m2;

parter – podział na dwie strefy: ZL I (w części restauracyjnej), ZL V (w części zamieszkania zbiorowego);

piętro I – podział na dwie strefy: ZL I (w części restauracyjnej), ZL V (w części zamieszkania zbiorowego);

piętra II – XI – strefy pożarowe ZL V.

| Strefy pożarowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strefa pożarowa 1 | Piwnica | 359,22 | PM<500MJ/m2 |
| Strefa pożarowa 2 | Część parteru i część I piętra | 341,68+239,95=581,63 | ZL I |
| Strefa pożarowa 3 | Część parteru i część I pietra | 62,13+93,42=155,55 | ZL V |
| Strefa pożarowa 4 | Od II do X pietra | 306,66x6+215,99x3=2487,93 | ZL V |

SP ZL I

SP ZL V

Rysunek 50. Podział na strefy pożarowe na parterze

SP ZL I

SP ZL V

Rysunek 51. Podział na strefy pożarowe na piętrze I

O ostatecznym podziale na strefy pożarowe zdecyduje projektant opracowujący dokumentację projektową modernizowanej części.

Dla analizowanego obiektu (części kluczowej), zarówno na dzień opracowywania dokumentacji jak i po modernizacji, wymagana jest klasa odporności pożarowej „B” tzn. zgodnie z § 212 ust. 4 [R5], poszczególne elementy budowlane powinny mieć co najmniej klasy odporności ogniowej przedstawione Tabela 4 na zgodnie z § 216 ust. 1 [R5].

Tabela 4. Analiza wymaganej klasy odporności pożarowej budynku [R5]

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| "B" | R 120 | R 30 | REI 60 | El 60 | El 30 | RE 30 |

Dla analizowanego obiektu po modernizacji, strefy pożarowe winny być wydzielone ścianami oraz stropami oddzielenia przeciwpożarowego, przewidzianymi dla klasy „B" odporności pożarowej budynku przedstawione na Tabela 5 zgodnie z § 232 ust. 4 [R5].

Tabela 5. Wymagane klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego [R5]

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | ścian i stropów z wyjątkiem stropów w ZL | stropów w ZL |  | na korytarz i do pomieszczenia | na klatkach schodowych |
| „B” i „C” | REI 120 | REI 60 | El60 | EI30 | E 30 |

### Główna konstrukcja nośna

Główną konstrukcją nośną obiektu jest układ słupowo-ryglowy, którego usztywnieniem jest żelbetowa klatka schodowa.

- Słupy

Przyjęto Metodę A wg 5.3.2 PN-EN 1992-1-2 [L6L6]. Zgodnie z tą metodą, słupy muszą spełniać trzy następujące warunki:

- długość efektywna słupa w warunkach pożarowych l0,fi ≤ 3m;

Kondygnacje powtarzalne mają wysokość mierzoną od dolnego do górnego elementu konstrukcyjnego stropu nieprzekraczającą 3 m. W związku z tym, niezależnie od przyjętego schematu statycznego, spełniają wymagania dotyczące długości wyboczeniowej według Metody A, gdzie l0,fi ≤ 3m.

Kondygnacje powtarzalne mają wysokość mierzoną od dolnego do górnego elementu konstrukcyjnego stropu wynoszącą 4,7 m. Dla analizy słupów przyjęto schemat odpowiadający współczynnikowi μ = 0,5, , zakładając, że stropy można traktować jako sztywną tarczę o EI=∞ w przypadku lokalnego wyboczenia słupa. W takim przypadku 
l0,fi = 2,35 m. Nawet uwzględniając podatność węzłów rotacyjnych (k3 ≠ ∞), możliwy jest współczynnik μ =0,63. Przy takim schemacie zbrojenia wymagania dotyczące maksymalnej długości wyboczeniowej zostaną spełnione, co pozwala na zastosowanie Metody A wg 5.3.2 PN-EN 1992-1-2 [L6L6].

- mimośród pierwszego rzędu w warunkach pożarowych e = M0Ed,fi / N0Ed,fi  ≤ emax;

Z uwagi na metodykę projektowania budynków wysokich (w szczególności w tamtym okresie), przyjęto spełnienie powyższego warunku.

- Ilość zbrojenia: AS < 0,04 AC;

Z uwagi na metodykę projektowania budynków wysokich (w szczególności w tamtym okresie), przyjęto spełnienie powyższego warunku.

Na podstawie analizy dopuszczalnej nośności stropów, omówionej w pkt. 5.3.1, oszacowano współczynnik μfi = NEd,fi  / NRd, jako μfi ≈ 0,5.

Zbrojenie podłużne – główne #20, strzemiona #8, otulina ok. 25 mm, liczba prętów min. 8 szt.

Tabela 6. Minimalne wymiary i odległości osiowe dla słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym lub kołowym  [L6 – Tablica 5.2a]

Słupy posiadają R = 120.

Słupy spełniają wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej.

- Podciągi żelbetowe

Zastosowano metodykę tabelaryczną wskazaną wg 5.6 PN-EN 1992-1-2 [L6] oraz tablica 5.6 [L6].

Tabela 7. Minimalne wymiary i odległości osiowe dla swobodnie podpartych belek żelbetowych i sprężonych  [L6 – Tablica 5.6]

Podciągi posiadają R = 120.

Podciągi spełniają wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej.

### Stropy

#### Stropy Ackermana - międzykondygnacyjny

W budynku zastosowano stropy Ackermana jako stropy w kondygnacjach nadziemnych. Współczesnym odpowiednikiem tego rozwiązania jest strop Teriva, który charakteryzuje się prostszym montażem dzięki częściowej prefabrykacji i braku konieczności deskowania. Zgodnie z informacjami producentów, strop Teriva osiąga odporność ogniową klasy REI60, pod warunkiem wykończenia dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o minimalnej grubości 10 mm.

Porównując oba rodzaje stropów, odległość od dolnej krawędzi stropu do osi zbrojenia – kluczowy parametr wpływający na odporność ogniową – jest zbliżona, a w niektórych przypadkach nawet większa w stropie Ackermana. Dzięki temu, mimo tradycyjnej technologii wykonania, strop Ackermana nadal może spełniać wysokie wymagania w zakresie odporności ogniowej, porównywalne z bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak strop Teriva.

.

Rysunek 52. Kratownicowa belka stropu Teriva. (źródło: inzynierbudownictwa.pl)

Rysunek 53. Strop Ackermana: przekrój stropu typowego. (źródło: pg.gda.pl)

Na podstawie dostępnej literatury, kart technicznych oraz porównania właściwości z innymi stropami gęstożebrowymi można stwierdzić, że odporność ogniowa stropu Ackermana wynosi co najmniej REI 60.

Strop Ackermana spełnia wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej.

#### Stropy żelbetowy nad piwnicą

W piwnicy stropy wykonano jako żelbetowe monolityczne. Strop od dołu posiada otulinę min. 5mm (do zbrojenia), stropy rozpatrywane są jako dwukierunkowe spełniające warunek 
1,5 < ly/ lx ≤ 2.

Zastosowano metodykę wskazaną wg 5.7.2 PN-EN 1992-1-2 [L6] oraz tablica 5.8 [L6].

Tabela 8. Minimalne wymiary i odległości osiowe dla jednokierunkowo i dwukierunkowo zbrojonych swobodnie podpartych monolitycznych płyt żelbetowych i sprężonych [L6 – Tablica 5.8]

Stropy żelbetowe zgodnie z PN-EN 1992-1 (L6) Tab. 5.8 od dołu posiadają REI (nośność elementu w warunkach pożaru) = 30 min.

Stropy żelbetowe od góry posiada otulinę >30mm (do osi zbrojenia), wraz z podłogą grubość płyty = 100mm. Zgodnie z PN-EN 1992-1 (L6) Tab. 5.8 od góry posiadają REI (nośność elementu w warunkach pożaru) = 240 min.

Stropy żelbetowe nie spełniają wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej elementu. Zaleca się zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia ogniowego od spodu, które podniesie ich klasę do REI 120. Prace te można przeprowadzić równocześnie z reprofilacją elementów żelbetowych.

### Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne pełną funkcje ścian osłonowej wykonane z gazobetonu o gr. 32 cm. Na potrzeby obliczeń w zakresie inżynierii pożarowej przyjęto mury z autoklawizowanego betonu komórkowego o grubości 28cm, z uwagi na brak informacji przyjęto gęstość = 350kg/m3.

Zgodnie z PN-EN 1996-1-2 (L2) Tab. N.B.4.1:

Ściany zewnętrzne posiadają REI = 240 min.

Ściany zewnętrzne spełniają wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej.

##### Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrzne nośne (poziome) wykonane z żelbetu o gr. 34 cm pełną funkcje podparcia dla stropów żelbetowych. Na potrzeby obliczeń w zakresie inżynierii pożarowej przyjęto ściany zbrojone monolityczne nośne o grubości 30cm, ściana posiada otulinę min. 5 mm (do zbrojenia) – 10mm (do osi zbrojenia)

Zgodnie z PN-EN 1996-1-2 (L2) Tab. 5.4:

Ściany wewnętrzne nośne (poziome) posiadają REI = 60 min.

Ściany wewnętrzne spełniają wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych.

##### Ściany wewnętrzne nośne (pionowe)

Ściany działowe wykonano z cegły dziurawki o grubości o minimalnej grubości 12cm.

Jako wykończenie zastosowano tynk cementowo-wapienny. Ze względu na liczne nierówności ścian, grubość tynku jest zmienna. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obiekcie oszacowano, że jego grubość wynosi 15 mm.

Nośność oszacowano na podstawie Tablicy 1 L30.

Ściany wewnętrzne nienośne posiadają EI = 60min.

Ściany wewnętrzne nienośne spełniają wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych.

##### Stropodach

Stropodach wykonano w formie stropu wentylowanego. Na płytach kanałowych, prostopadle do nich wymurowanie z ściany ażurowe z cegły dziurawki, o odpowiednim nachyleniu, umożliwiającym uzyskanie odpowiednich spadków. Ściany ażurowe stanowią podparcie dla płyt dachowych - korytkowych DKZ . Na płytach ułożonych jest kilka warstw papy. Budynek nie posiada izolacji termicznej na stropodachu.

Część nośna stropodachu wykonana jako strop żelbetowy monolityczny, od dołu posiada otulinę min. 5mm (do zbrojenia) – 10mm (do osi zbrojenia), wraz z grubość płyty >60mm, są to płyty o pracy jednokierunkowej ly/lx >2. Zgodnie z PN-EN 1992-1 (L1) Tab. 6.9 od dołu posiadają REI (nośność elementu w warunkach pożaru) = 30 min.

Płyty prefabrykowane DKZ od góry posiada otulinę >12,5mm (do osi zbrojenia), oraz grubość płyty = 25mm, są to płyty o pracy jednokierunkowej ly/lx >2. Zgodnie z PN-EN 1992-1 (L1) Tab. 6.9 od góry posiadają REI = 0.

Stropodach spełnia wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych od „dołu”.

Stropodach nie spełnia wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej ścian wewnętrznych od „góry”.

### Warunki ewakuacji

#### Warunki ewakuacji, które to nie są spełnione w części budynku ZL V

1.W budynku wysokim należy zapewnić ewakuację do klatki schodowej, która powinna być obudowana i oddzielona od poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem przeciwpożarowym - § 246 ust. 1 [R5].  Budynek nie spełnia wymagania, brak wykonanych przedsionków.

2. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku ZL V, przy jednym dojściu wynosi 10 m, przy dwóch 40 m: § 256 ust. 3  [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, długość dojść w niektórych miejscach jest przekroczona.

3. Minimalna szerokość biegu schodów w klatkach schodowych w budynku użyteczności publicznej powinna wynosić 1,2 m. - § 68 ust. 1 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, w niektórych miejscach szerokość jest mniejsza.

4. Minimalna szerokość spocznika w klatkach schodowych w budynku użyteczności publicznej powinna wynosić 1,5 m. - § 68 ust. 1 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, w niektórych miejscach szerokość jest mniejsza.

5. Wyjście z klatki schodowej, obudowanej, zamkniętej drzwiami o klasie odporności pożarowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu, powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa spełnia wymagania REI 30 a otwory w obudowie mają zamknięcie o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 - § 256 ust. 5 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzi do innej klatki schodowej nieoddymianej.

6. Brak odpowiednich rozwiązań umożliwiających ewakuację do klatki schodowej, która powinna być wyposażona w systemy zapobiegające zadymieniu - § 246 ust. 2 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, klatka schodowa wyposażona jest w oddymianie, a nie urządzenia zapobiegające zadymieniu.

6. Brak zapewnionych przedsionków pożarowych przed klatką schodową - § 246 ust. 5 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, nie posiada przedsionków pożarowych na żadnym z pięter

7. Brak zapewnionych obudowy klatki schodowej ścianami (okna) EI60 od budynków sąsiednich (odległość poniżej 8m, ściany sąsiadów wykończone materiałem palnym) - § 249 ust. 1 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, obudowa okienna klatki schodowej nie spełnia wymagań z tytułu zbliżenia do budynku sąsiada.

8. Brak zapewnienia, że wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze jest zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 - § 251 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania.

9. Brak zapewnienia dźwigu dla ekip ratowniczych oraz przedsionków przeciwpożarowych przed jego wejściem na każdym piętrze, zgodnie z wymaganiami - § 231 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania.

10. Brak zapewnienia drzwi EI 30 z pomieszczeń na drogi komunikacji ogólnej - § 246 ust. 6[R5]. Budynek nie spełnia wymagania.

Dopuszczalne warunki ewakuacji w analizowanym budynku dla części ZL I:

1. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku ZL V, przy jednym dojściu wynosi 10 m, przy dwóch 40 m: § 256 ust. 3  [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, długość dojść w niektórych miejscach jest przekroczona.

2. Minimalna szerokość biegu schodów w klatkach schodowych w budynku użyteczności publicznej powinna wynosić 1,2 m. - § 68 ust. 1 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, w niektórych miejscach szerokość jest mniejsza.

3. Minimalna szerokość spocznika w klatkach schodowych w budynku użyteczności publicznej powinna wynosić 1,5 m. - § 68 ust. 1 [R5]. Budynek nie spełnia wymagania, w niektórych miejscach szerokość jest mniejsza.

### Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

1. Brak zapewnionych hydrantów 25 z wężem półsztywnym na kondygnacjach - § 19 ust. 1 [3]. Budynek nie spełnia wymagania, budynek posiada hydranty z wężem płasko-składanym.

2. Brak zapewnionych zaworów 52 - § 20 ust. 2 [3]. Budynek nie spełnia wymagania, budynek nie posiada posiada zaworów 52.

3. Brak zapewnionego zapasu wody do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w formie zbiornika - § 24 ust. 2 [3]. Budynek nie spełnia wymagania, nie posiada zbiornika.

4 Brak zapewnionych nawodnionych pionów o średnicy co najmniej DN 80 - § 25 ust. 2 [3]. Budynek nie spełnia wymagania, nie posiada nawodnionych pionow.

### Instalacja sygnalizacji pożaru

Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (SSP), jednak nie spełnia on obecnych standardów bezpieczeństwa. Zgodnie z § 28 ust. 1 [3], budynek o liczbie miejsc noclegowych przekraczającej 200 powinien być wyposażony w system SSP.

### Podsumowanie Inżynierii Pożarowej

Zakres ekspertyzy nie obejmował szczegółowej analizy stanu ochrony przeciwpożarowej. Jednak na podstawie ogólnej oceny należy stwierdzić, że budynek nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów, a w jego aktualnym stanie można go uznać za zagrażający życiu ludzi (zgodnie z § 16 R7), z uwagi na następujące kwestie:

- parf. 16 ust. 2 pkt. 2) R7: długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno—budowlanych;

- parf. 16 ust. 2 pkt. 4) R7: Zakres ekspertyzy nie obejmował szczegółowej analizy stanu ochrony przeciwpożarowej. Jednak na podstawie ogólnej oceny należy stwierdzić, że budynek nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów, a w jego aktualnym stanie można go uznać za zagrażający życiu ludzi (zgodnie z § 16 R7), z uwagi na następujące kwestie:

- parf. 16 ust. 2 pkt. 5) R7: parf. 16 ust. 2 pkt. 4) lit. a) R7: Zakres ekspertyzy nie obejmował szczegółowej analizy stanu ochrony przeciwpożarowej. Jednak na podstawie ogólnej oceny należy stwierdzić, że budynek nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów, a w jego aktualnym stanie można go uznać za zagrażający życiu ludzi (zgodnie z § 16 R7), z uwagi na następujące kwestie:

Przed przystąpieniem do realizacji opracowania dokumentacji projektowej należy opracować EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, a zawarte w niej rozwiązania zamienne lub zastępcze uzgodnić z Mazowieckim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

## Zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji

Zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji obiektu wraz z określeniem niezbędnego zakresu robót wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, w celu dostosowania obiektu do użytkowania.

Celem zleceniodawcy jest wskazanie stanu istniejącego budynku oraz informacje dotyczące robót koniecznych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ( w tym dostępności oraz przeciwpożarowych).

Roboty do wykonania w stanie pilnym (stopień 1):

- Wykonanie tymczasowego podparcia stropu żelbetowego w piwnicy w magazynie lub przeprowadzenie jego pilnej naprawy.

Roboty do wykonania w stanie rekomendowanym (stopień 2):

- Wykonanie reprofilacji stropów żelbetowych w piwnicy

- Wykonanie zabezpieczenia stropów żelbetowych w piwnicy do REI120.

- Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w piwnicy.

- Wykonanie napraw hydroizolacji w piwnicy.

- Wykonanie napraw płyt balkonowych.

- Niezbędny zakres prac wewnętrznych i zewnętrznych wymaganych do dostosowania obiektu do użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami obejmuje:

- Roboty zewnętrzne:

- Budynek nie posiada izolacji termicznej – zaleca się docieplenie go (od wewnątrz lub zewnątrz)

- Wymiana stolarki i ślusarki okienne i drzwiowej, z uwagi na niespełnienie wymagań dzisiejszych standardów termicznych

- Wykonanie napraw zadaszeń na balkonach

- Wykonanie napraw tynków w obrębie balkonów

Roboty rozbiórkowe:

- Zaleca się demontaż istniejących wykończeń powierzchni oraz wykonanie nowych zgodnie z aktualnymi standardami, włącznie z wymianą drzwi wewnętrznych.

- Utylizacja docieplenia stropodachu

- Utylizacja docieplenia ścian zewnętrznych

Prace adaptacyjne budynku w zakresie dostosowania do wymagań przeciwpożarowych:

- Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ppoż. stropodachu wentylowanego

- Podział budynku na strefy przeciwpożarowe

- Wydzielenie klatek schodowych i nowego podziału z uwagi na wymagania ppoż.

- Wykonanie instalacji hydrantowej i instalacji pokrewnych na cele ppoż.

- Wykonanie właściwego zabezpieczenia pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem

Roboty budowlane:

W zależności od planowanego zakresu robót remontowych, zaleca się:

  - Wykonanie nowych sufitów podwieszanych

  - Wykonanie nowych posadzek

  - Wykonanie nowych / dostosowanie istniejących łazienek do osób o specjalnych potrzebach

  - Wykonanie nowych powierzchni pionowych (malowane, okładziny itd.)

  - Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych na spełniające wymagania warunków technicznych

  - Wymiana balustrad wewnętrznych

Roboty instalacji sanitarnych:

W zależności od planowanego zakresu robót remontowych, zaleca się:

  - Wykonanie nowej instalacji HVAC

  - Wymianę instalacji wod-kan

  - Wymianę instalacji CO

  - Wymiana całości osprzętu i białego montażu

Roboty elektryczne i teletechniczne:

W zależności od planowanego zakresu robót remontowych, zaleca się:

  - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z podziałem na sekcje, wraz z trasami WLZ

  - Wymiana całości osprzętu i białego montażu

## Wskazanie procedury administracyjnej wykonania robót

Budynek Budynku wielopiętrowego przy ul. Szpitalnej 1 w Warszawie wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, budynek został wpisany 25.08.2016 r.

Z uwagi, iż budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z art. 29. ust 7 roboty budowlanej wymagają wykonania projektu budowlanego, uzyskania stosownej decyzji właściwego konserwatora zabytków i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

## Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i badań sformułowano następujące wnioski:

- Stan dostępnej dokumentacji technicznej   można ocenić jako dobry – obiekt posiada dokumentację projektową z 1958 roku, jak i powykonawczą (po 1961 roku do dnia dzisiejszego);

- Stan techniczny stropu nad piwnicą oceniono na zły (V), strop ten wymaga natychmiastowej naprawy polegającej na podstemplowaniu w formie tymczasowego zabezpieczenia, a następnie reprofilacji. Termin wykonania zabezpieczenia tymczasowego: do końca lutego 2025, termin wykonania projektu i docelowego rozwiązania: do końca maja 2025.

- Stan techniczny pozostałych warstw nośnych obiektu oceniono na dobry (II)/ średni(III),

- Maksymalne obciążenie zmienne charakterystyczne dla stropów między-piętrowych wynosi 318 kg/m2;

- Budynek, w obecnym stanie, nie spełnia obowiązujących przepisów pożarowych i budowlanych. Budynek może zostać uznany za zagrażający życiu ludzi (zgodnie z § 16 R7).

## Termin ważności ekspertyzy

Ekspertyza posiada ważność 62 miesięcy od czasu opublikowania jej.

## Przypisy końcowe

### Wymagania dla dokumentacji

Na etapie przystąpienia do realizacji zadania należy opracować dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne, projekty wykonawcze.

Osoby opracowujące dokumentacje projektową, która musi być zgodna z założeniami przyjętymi w ekspertyzie winny się legitymować uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub/i rzeczoznawcę budowlanego.

### Nadzór autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektanci mają obowiązek stwierdzania na bieżąco zgodności realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbędnych zmian i uzgadniania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwiązania zamienne podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej /powykonawczej.

### Wykluczenia

Zespół ekspercki (projektanci) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne, niepełne lub zatajone informacje i dokumenty podane przez udostępniających dokumenty, np. przez zatajenie istotnych faktów i dokumentów, a których nie można było ustalić bez uszkodzenia konstrukcji, a tym samym stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników obiektu oraz środowiska.

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Materiały wbudowywane w przedmiotowy obiekt powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Krajowym/Europejskim oceną technicznym, posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót na cały okres ich realizacji aż do odbioru końcowego robót.

### Organizacja robót budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

## Załączniki

### Decyzja o nadaniu uprawnień oraz przynależność do izby

### Zbiorcze zestawienie kosztów

13.1. Decyzja o nadaniu uprawnień oraz przynależność do Izby

13.2. 	Zbiorcze zestawienie kosztów