Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 1 do Umowy

ZAMAWIAJĄCY:		Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa

Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa

ADRES:		01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

NAZWA		OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej budynków modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” 
w Warszawie.

Lokalizacja:

Warszawa ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 51 i 55 w obrębie 7-08-01 lub w innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy.

Warszawa, październik 2025 r.

- Przedmiot zamówienia:

- Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej budynków modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w przewidzianych lokalizacjach przy ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 51 i 55 w obrębie 7-08-01 lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie Warszawy w terminie od 10 listopada 2025 r. w okresie nie krótszym niż 90 dni i nie dłuższym niż 180 dni.

- Zakres usługi:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej budynków modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie.

- Miejsce przewidzianej lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej to: Warszawa ul. Sokratesa 15 działka nr ew. 51 i 55 w obrębie 7-08-01 lub w innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy minimalnie na 90 dni, maksymalnie do 180 dni. Ewentualne inne miejsca lokalizacji wskazane przez Zamawiającego nie będą wykraczać poza granice administracyjne miasta stołecznego Warszawy.

- Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu świadczenia usługi (rozwiązania umowy) oraz zmiany miejsca lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej.

- W celu zasilenia łaźni z rozdzielni hali przy ul. Sokratesa 15 należy wykonać następujące prace:

- montaż podlicznika i zabezpieczenia wraz z przerobieniem pola odpływowego w instalacji rozdzielnicy,

- wykonanie linii kablowej napowietrznej o długości łącznej ok. 60 m na słupach (ok. 3 szt.),

- montaż złącza kablowego wraz z wyposażeniem (tablica główna łaźni),

- podłączenie łaźni,

- po demontażu łaźni likwidacja zasilenia i przywrócenie terenu i instalacji elektrycznej do stanu pierwotnego lub zabezpieczenie przyłącza do późniejszego wykorzystania.

- Ze względu na możliwość zmiany lokalizacji modułowej łaźni kontenerowej na inną niż wymienione powyżej, Zamawiający ustala następujące warunki, na podstawie których będą rozliczone ewentualne roboty dodatkowe:

  - na roboty nieujęte w zamówieniu podstawowym należy wykonać kosztorys na podstawie KNR, który zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego;

  - roboczogodzina, wartość pracy sprzętu, oraz ich koszty pośrednie zostaną przyjęte jako wartość średnia opublikowana w cennikach SEKOCENBUD na czas wykonywania robót;

  - koszt zużytych materiałów zgodnie z ceną rynkową, bez kosztów transportu. Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi fakturę potwierdzającą faktyczne poniesione koszty materiałów.

- W przypadku przekroczenia wartości robót związanych z podłączeniem łaźni w innej lokalizacji niż przy ul. Sokratesa 15 o wartość większą niż 10 % wartości kontraktu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia robót innemu podmiotowi, lub rozwiązania niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dozór, eksploatację i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej, które zapewniają prąd dla łaźni kontenerowej dla osób bezdomnych we wszystkich lokalizacjach łaźni mobilnej.

- Wykonawca jest zobowiązany wziąć pełną odpowiedzialność w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy. W zakresie stanu technicznego urządzeń dostarczonych przez dostawcę kontenerów odpowiada ten dostawca.

- Do zadań i obowiązków Wykonawcy będzie należeć kompleksowe zapewnienie prawidłowego, sprawnego funkcjonowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz wskazaniami Zamawiającego, z zachowaniem postanowień obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz bhp, w tym między innymi:

- całodobowe, awaryjne zabezpieczenie techniczne,

- utrzymanie w ciągłości ruchu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych,

- sprawne usuwanie awarii.

- W zakres zamówienia wchodzą:

    - przeglądy bieżące (zwłaszcza przed pierwszym uruchomieniem w danej lokalizacji) i okresowe wraz z wymaganymi przepisami niezbędnymi pomiarami elektrycznymi,

    - bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń, sieci i instalacji elektrycznej;

    - kompleksowe zabezpieczenie (również w zakresie bhp) czynności podłączeniowych /odłączeniowych oraz udostępnianie (przekazanie/odbiór) urządzeń i instalacji elektrycznych wykonawcom robót;

    - wykonywanie wymaganych przepisami czynności dozoru i eksploatacji,

    - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.