Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego z dnia  02.01.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi konserwacji instalacji i serwisu urządzeń sanitarnych dla nieruchomości przy ul.: Sokratesa 15, Oboźnej 1A, Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, Myśliborskiej 53, Ogrodowej 28/30, Kasprzaka 22, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”4 – pawilon architektoniczny „Zodiak”, Szpitalna 1, Kielecka 45, Jana Kazimierza 62 w Warszawie.

I. ul. Sokratesa 15 w Dzielnicy Bielany

Charakterystyka obiektu:

- Powierzchnia całkowita nieruchomości - 40 290 m2 .

- Powierzchnia zabudowy 6823 m2 (w tym budynek administracyjno-biurowy z łącznikiem, hala produkcyjna z przeznaczeniem na usługi, bud. magazynowy).

- Budynki wyposażone są w instalacje i urządzenia zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnego ogrzewania.

- Instalację centralnego ogrzewania obsługuje węzeł główny, znajdujący się w budynku biurowym.

- W łączniku pomiędzy halą produkcyjną a budynkiem biurowym usytuowany jest pod-węzeł dla ciepłej wody.

Przedmiot konserwacji:

- Instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne: wewnętrzne oraz sieć podziemna w obrębie granic nieruchomości (za wyjątkiem instalacji wewnętrznych budynku biurowego).

- Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody: wewnętrzne oraz sieć podziemna w obrębie granic nieruchomości (za wyjątkiem instalacji wewnętrznych budynku biurowego).

- Instalacja i urządzenia węzła głównego i pod-węzła ciepłej wody.

Brak aktualnej dokumentacji technicznej instalacji i uzbrojenia podziemnego.

II. ul. Oboźna 1A w Dzielnicy Śródmieście

Charakterystyka obiektu:

- Powierzchnia działki 115 m2.

- Działka zabudowana budynkiem biurowym, podpiwniczonym z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi.

- Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 791,3 m2,  kubatura - 4861,6m3.

- Budynek wyposażony jest w instalację i urządzenia zimnej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania (węzeł cieplny znajduje się na poziomie – 1). Modernizację węzła cieplnego wraz z automatyką pogodową zakończono w dniu 18.10.2024 r. i w tym zakresie powstała dokumentacja).

- Podgrzew wody – elektryczny.

Przedmiot konserwacji:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne.

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania (system tradycyjny, zasilanie z węzła cieplnego).

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego są na gwarancji.

Budynek nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej instalacji (poza dokumentacją modernizacji węzła cieplnego).

III. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11 w Dzielnicy Ochota

Charakterystyka obiektu:

- Nieruchomość położona przy ul. przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, w Warszawie, w Dzielnicy Ochota. Powierzchnia użytkowa z częścią biurową (Stacja Kontroli Pojazdów z dawną myjnią) wynosi 1414,31 m2. Powierzchnia budynku po stacji paliw wynosi 42,9 m2. Budynek hali wyłączony z eksploatacji. Brak aktualnej dokumentacji technicznej

- Budynki wyposażone są w instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

- Centralne ogrzewanie i ciepłą wodę zasila węzeł cieplny główny (wyposażony w automatykę pogodową), usytuowany w budynku biurowym głównym oraz podwęzeł (wyposażony w automatykę pogodową), usytuowany w drugim budynku (wejście od ul. Elizy Orzeszkowej).

Przedmiot konserwacji:

- Instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania i c.w.u  wraz z podwęzłem i siecią podziemną w obrębie granic (Stacja Kontroli Pojazdów z dawną myjnią),

- Instalacje i urządzenia w węźle budynku biurowego (siedziba PINB)

Brak aktualnej dokumentacji technicznej instalacji i uzbrojenia podziemnego.

IV. ul. Myśliborska 53 w Dzielnicy Białołęka

Nieruchomość o łącznej powierzchni 268 264,00 m2, byłego przedsiębiorstwa komunalnego - Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych „Warszawa-Świderska”.

Charakterystyka obiektów do konserwacji:

1. Budynek biurowy typu „Lipsk” o powierzchni zabudowy 890 m2, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice (kondygnacja II piętra wyłączona z eksploatacji), powierzchnia użytkowa 3310 m2.

2. Budynek hydroforni z następującymi urządzeniami:

- pompa głębinowa Grundfos UP 25-45 N150

- 5 zbiorników wody o pojemności 2m3 każdy, w tym 4 wyłączone z eksploatacji

- dwie trójfazowe pompy ciśnieniowe hydroforowe o mocy po 3,7 kW każda

- kompresor ze zbiornikiem powietrza 100l

- sterowanie pompami hydroforowymi.

3. Inne budynki i budowle:

- budynek ochrony

- budynek przyłącza energii cieplnej (jest w nim też układ pomiarowy CO)

- instalacja ppoż. na terenie poza budynkami – (jeden hydrant).

Opis instalacji:

- Woda ze studni głębinowej

- Budynki: LIPSK, Ochrony oraz Hydroforni wyposażone są w instalacje i urządzenia - zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

- Instalację centralnego ogrzewania w budynku typu „Lipsk”, w budynku ochrony ZK 1 oraz w hydroforni obsługuje węzeł cieplny (zasilany energią cieplną z miejskiego systemu ciepłowniczego) znajdujący się w piwnicy budynku biurowego typu LIPSK.

Przedmiot konserwacji:

- Instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne w budynku typu LIPSK, Ochrony oraz Hydroforni,

- Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnętrzne oraz zewnętrzne w budynku typu LIPSK, Ochrony oraz Hydroforni,

- Instalacje i urządzenia w budynku hydroforni,

- Instalacja i urządzenia węzła CO w budynku typu LIPSK,

Brak aktualnej dokumentacji technicznej

V. ul. Ogrodowa 28/30 w Dzielnicy Wola

Nieruchomość, zabudowana budynkiem biurowym o sześciu kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, o powierzchni zabudowy - 756m2 i użytkowej - 3961m2.

- Budynek w technologii tradycyjnej - murowany z lat 60-tych, wyposażony jest w instalację i urządzenia zimnej i ciepłej wody, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację centralnego ogrzewania zasilaną z węzła cieplnego oraz krótki odcinek instalacji wentylacji mechanicznej.  W chwili obecnej wentylacja jest wyłączona ( obsługiwała tylko 1 pomieszczenie na poziomie piwnic).

Przedmiot konserwacji:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne (poza elementami instalacji znajdujących się w lokalach najemców)

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania (system tradycyjny, zasilanie z węzła cieplnego).

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego.

VI. ul. Kasprzaka 22 w Dzielnicy Wola

Nieruchomość, zabudowana budynkiem czterokondygnacyjnym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej o pow. zabudowy 3370 m2. Budynek składa się z części głównej
w kształcie litery C oraz dobudowanego pawilonu zamykającego całość w czworobok. Powierzchnia całkowita budynku ok 7000 m2.  W  chwili obecnej budynek nie jest użytkowany.

Przedmiot konserwacji (usuwanie awarii  na bieżąco oraz konserwacja węzła cieplnego):

- Instalacja centralnego ogrzewania – dwa węzły cieplne wraz z oddzielnymi instalacjami: dla części głównej oraz dla pawilonu. Obecnie jeden węzeł jest wyłączony

- Instalacja wodno-kanalizacyjna – dwa przyłącza wody wraz z oddzielnymi instalacjami. W części woda zimna doprowadzona jest do węzła cieplnego, gdzie po podgrzaniu w wymiennikach rozprowadzana jest instalacjami centralnego ogrzewania do grzejników i klimakonwektorów oraz do baterii umywalkowych/zlewozmywakowych/, natryskowych.

- Instalacje hydrantowe – połączone z instalacjami wodociągowymi.

Instalacje nie podlegające konserwacji:

- Instalacja wentylacji mechanicznej – w części budynku instalacja mechaniczna z chłodzeniem. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu budynku, a kanały wentylacyjne doprowadzone dwoma pionowymi szachtami do kanałów i anemostatów.

- Instalacja klimatyzacji – występuje w części budynku. Źródłem chłodu jest agregat chłodniczy zlokalizowany na dachu budynku, który zasila chłodnicę centrali wentylacji mechanicznej.

Częściowa dokumentacja techniczna znajduje się na obiekcie. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z posiadaną dokumentacją techniczną po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

VII.  Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”4 – pawilon architektoniczny „Zodiak”

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona przy Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście na działce nr 95 z obrębu 5-03-10 o powierzchni 848,37 m2, zabudowana budynkiem. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, o powierzchni zabudowy 313,5 m2 i użytkowej 559,75m2.

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne podlegające konserwacji:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne

- raz w roku sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe, czy instalacja jest szczelna, oczyścić filtry i osadniki, sprawdzić stan izolacji cieplnych

- niezależnie przeprowadzić przeglądy okresowe urządzeń typu pompy, zbiorniki, zestaw hydroforowy według DTR,

- raz w roku przeprowadzić kontrolę instalacji kanalizacji pod kątem czy jest szczelna, czy jest drożna i w razie potrzeby przeprowadzić jej płukanie lub czyszczenie, zgodnie z DTR przeprowadzić przeglądy okresowe pomp, separatorów, przepompowni ścieków

- kanalizacja deszczowa raz w roku przeprowadzić kontrolę instalacji kanalizacji pod kątem czy jest szczelna, czy jest drożna i w razie potrzeby przeprowadzić jej płukanie lub czyszczenie,

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego czynności wykonywane na początku sezonu grzewczego:

- sprawdzenie czy zład (całkowita ilość wody w instalacji grzewczej) jest należycie odpowietrzony

- sprawdzenie czy ciśnienie/poziom wody  / w instalacji jest właściwy

- sprawdzenie szczelności instalacji

- oczyszczenie filtrów i osadników

- dokonanie rozruchu instalacji, w tym włączenia pomp CO i CT

- regulacja przepływów w instalacji w razie potrzeby

- sprawdzenie stanu izolacji cieplnych

- przeprowadzenie przeglądu okresowyego urządzeń (pompy, zbiorniki) według DTR

- sprawdzenie otwierania i zamykania zaworów

- sprawdzenie działania kabli grzewczych na rurociągach ciepła technologicznego na dachu

czynności w trakcie sezonu grzewczego:

- uzupełnianie instalacji wodą

- odpowietrzanie instalacji

- oczyszczanie filtrów i osadników

czynności po sezonie grzewczym

- oczyszczenie  filtrów i pozostawienie instalacji napełnionej wodą

- wyłączyć pompy na instalacji CO i CT

4.   Klimakonwektory kanałowe firmy Verano – następujące prace konserwacyjne:

- wymiennik ciepła – co 6 miesięcy sprawdzenie wymiennika ciepła pod kątem zabrudzeń, szczelności i ewentualnego uszkodzenia, przeprowadzenie dezynfekcji raz na pół doku

- zawory – co 6 miesięcy sprawdzenie pod kątem wystąpienia nieszczelności

- siłowniki – co 6 miesięcy sprawdzenie stanu okablowania siłownika oraz poprawności jego pracy

- wentylatory – co 6 miesięcy sprawdzenie pod kątem zabrudzeń oraz mechanicznego uszkodzenia wirników lub okablowania oraz sprawdzeniae pod kątem emisji wibracji oraz hałasu

- odpływ kondensatu – przed rozpoczęciem sezonu letniego należy ocenić stan odpływu kondensatu pod kątem ewentualnych niedrożności. Tacę skroplin umyć środkiem grzybobójczym

- czyszczenie wnętrza grzejnika/klimaknwektora kanałowego przed sezonem grzewczym oraz w sezonie grzewczym w razie potrzeby: (odłączyć urządzenie od źródła prądu, zdjąć kratkę maskującą, wyczyścić elementy grzejnika miękką szczotką lub za pomocą sprężonego powietrza, odkurzaczem usunąć pył nagromadzony na wymienniku oraz wannie grzejnika, a także na wentylatorze, przeprowadzić dezynfekcję wymiennika ciepła oraz tacy skroplin, inne zabrudzenie oczyścić lekko wilgotną szmatką, założyć kratkę maskującą,

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego prace przed rozpoczęciem sezonu grzewczego:

- rozruch węzła cieplnego po stronie niskich parametrów - strona instalacyjna (sprawdzenie stanu nawodnienia w poszczególnych obiegach wodnych, sprawdzenie ciśnienia dla poszczególnych instalacji odbiorczych, gdzie w instalacji CO, CT i instalacji ciepłej wody użytkowej max. ciśnienie wynosi 6 bar, uruchomienie pomp obiegowych przełącznikami w szafie sterującej, odpowietrzenie pomp obiegowych, wizualna obserwacja pracy pomp, wskazań termometrów i manometrów w pierwszym okresie pracy węzła)

- rozruch węzła po stronie wysokich parametrów – (stopniowe otwarcie zaworu odcinającego znajdującego się na przewodzie zasilającym sieciowym, stopniowe otwarcie zaworów odcinających znajdujących się na zasileniu poszczególnych obiegów grzewczych, stopniowe otwarcie zaworów odcinających znajdujących się na powrocie poszczególnych obiegów grzewczych, stopniowe otwarcie głównego zaworu odcinającego znajdującego się na przewodzie powrotnym, odpowietrzenie instalacji

- raz w miesiącu rejestrowanie wskazań urządzeń pomiarowych ciśnienia, temperatury, wysokości podnoszenia pompy i ewentualne regulacje

- raz na miesiąc sprawdzanie odczytu z regulatora pogodowego parametrów nastaw, w tym współczynnika nachylenia wykresu regulacji, wartość przesunięcia wykresu regulacji, temperatury letniego wyłączenia instalacji, czyszczenie odmulaczy i filtrów, wymiana bezpieczników i uszczelek, odpowietrzanie układu technologicznego węzła, oględziny węzła pod kątem ewentualnych przecieków, uszkodzeń izolacji, instalacji oświetleniowej, naruszeń plombowania licznika ciepła, i ogranicznika przepływu.

- Przeglądy sezonowe całej instalacji raz na pół roku

- separator tłuszczu firmy KESSEL przegląd serwisowy raz do roku przez specjalistyczną firmę.  Dla każdego separatora musi być prowadzony dziennik, w którym zapisuje się informacje o wewnętrznych przeglądach własnych, serwisie, przeprowadzonych kontrolach stanu technicznego urządzenia i instalacji oraz datach oczyszczania separatora – zalecane jest czyszczenie separatora raz na dwa tygodnie lub co najmniej raz w miesiącu w zależności od obciążenia instalacji tłuszczami. Podczas czyszczenia urządzenia należy całkowicie opróżnić separator i osadnik. Po tych zabiegach napełnienie separatora powinno być wykonane woda pitną. Obsługa separatora zgodnie z DTR

- przepompownia ścieków KESSEL (okresowe przeglądy, cotygodniowe, półroczne i roczne zgodnie z DTR),

- kontrola półroczna wykonywana przez konserwatora polega na kontroli działania czujników poziomu ścieków w pompowni, kontrola sprawności zaworów zwrotnych i odcinających, usunięcie zanieczyszczeń nie przechodzących przez pompy i ich neutralizacja, płukanie i czyszczenie ścian oraz dna zbiornika pompowni z zanieczyszczeń stałych, osiadłych i pływających.

- Kontrola roczna – czynności jak wyżej + pełna kontrola działania pompowni wraz z naprawą i wymianą eksploatacyjnych elementów pompowni po każdym roku pracy, lub powyżej 1 000 h pracy = okresowy przegląd techniczny

- Instalacja hydrantowa

Hydrant powinien być zamknięty i powinien być pod ciśnieniem oraz oznaczony

ważnym przeglądem w widocznym miejscu.

- konserwację hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 671-3 oraz zgodnie z DTR . Elementy instalacji hydrantowej nie powinny być skorodowane, nie powinno być przecieków, instrukcja obsługi powinna być czysta i czytelna,. Urządzenia hydrantowe odpowiednio mocowane do ściany , nie są obruszone i trzymają się pewnie, wypływ wody jest równomierny i dostateczny ( ocena na podstawie  wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia), wąż w hydrancie na całej swojej długości nie ma uszkodzeń , zniekształceń, zużycia czy pęknięć, zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, czy zawór odcinający bębna działa prawidłowo, czy stan rurociągów zaopatrujących hydranty w wodę jest prawidłowy bez uszkodzeń pęknięć, korozji itp., czy instalacja hydrantowa jest do natychmiastowego użycia, co 5 lat wszystkie węże i hydranty powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. Przeglądy instalacji hydrantów powinny być zapisane w książce kontroli, gdzie powinny być zawarte informacje o dacie przeglądu, wyniki testów, wykaz i data zainstalowania części zamiennych, data (miesiąc i rok) następnego przeglądu, wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych

- zestaw hydroforowy (na cele ppoż. i bytową) przeglądy dwa razy do roku i dodatkowe w zależności od potrzeb – konserwacja zgodnie z instrukcją obsługi, między innymi sprawdzić przebieg funkcji, porównać ciśnienie włączenia i wyłączenia podczas podłączania pomp – sprawdzić z danymi na tabliczce znamionowej (za pomocą manometru), sprawdzić odgłosy pracy łożysk tocznych,

raz do roku sprawdzić cichobieżność pompy, silnika napędowego oraz szczelność uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, sprawdzić elementy odcinające spustowe i zwrotne pod względem działania i szczelności, sprawdzić automatykę przyłączania, sprawdzić punkty włączenia i wyłączenia zestawu hydroforowego, sprawdzić dopływ wody, ciśnienie wstępne, układ kontroli ilości wody, układ kontroli przepływu, i reduktor ciśnienia

- Przewody wentylacyjne

- Wentylacja mechaniczna – czynnośc konserwacyjne:

- w przypadku, gdy w centralach wentylacyjnych sygnalizowany jest wzrost oporów powietrza – należy wymienić zużyte filtry

- należy wyregulować naciąg pasków klinowych w przekładniach, a w razie potrzeby wymienić je na nowe

- zgodnie DTR przeprowadzić przeglądy okresowe tych urządzeń w tym wymiana filtrów powietrza zewnętrznego i obiegowego, kontrola stanu izolacji termicznej, kontrola pracy instalacji odprowadzania skroplin, inspekcja kanałów wentylacyjnych, kontrola szczelności połączeń przewodów, kontrola stanu mechanicznego urządzeń wentylacyjnych, kontrola mechanicznej pracy urządzeń: klapy PPOŻ( możliwe ręczne otwarcie zgodnie z DTR ) , przepływ powietrza w kanale i pomieszczeniach, temperatura nawiewanego powietrza, kontrola natężenia hałasu, sprężyny elementów instalacji wentylacji pożarowej – zmiana naciągu czyli ustawienie różnicy ciśnień. Nastawy mechanicznych elementów regulacyjnych                  (przepustnice z ręcznym pokrętłem), kontrola poprawności montażu siłowników przepustnic.

- Urządzenia odprowadzające skropliny z instalacji urządzeń klimatyzacyjnych to Centrale wentylacyjne nawiewne wyposażone w chłodnice, centrale wentylacyjne wywiewne wyposażone w wymienniki odzysku glikolowego, Klima konwektory wentylatorowe – kanałowe i podsufitowe, klimatyzatory i szafy klimatyzacyjne. Wszelkie czynności związane z dostępem pod obudowę jednostek chłodniczych w celu przeprowadzenia konserwacji należy wykonać w oparciu o DTR właściwych urządzeń. W przypadku central wentylacyjnych nawiewnych, Klimakonwektorów, czasookres między poszczególnymi przeglądami to maksymalnie 45 dni w okresach chłodzenia

VIII. Szpitalna 1

Opis nieruchomości.

Budynek mieszkalny z lokalem usługowym na parterze i 1 piętrze (bar kawowy i kawiarnia). Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych oraz 1 podziemną. Budynek cechuje się następującymi parametrami:

- Powierzchnia zabudowy 427,4m2

- Powierzchnia użytkowa obiektu 2 965 m2

- Powierzchnia części usługowej 530m2

- Powierzchnia części mieszkalnej budynku 2435 m2

- Wysokość budynku 35,8 m

- Liczba lokali mieszkalnych 58

- Liczba lokali usługowych 1

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne podłączone do sieci miejskiej:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne,

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego

Przedmiot konserwacji:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania (system tradycyjny, zasilanie z węzła cieplnego).

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego.

IX. Kielecka 45

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości wynosi 5 924 m2. Obiekt jest ogrodzony. Brama wjazdowa
i furtka wejściowa znajdują się od strony ulicy. Nieruchomość, zabudowana kompleksem budynków.  W części szkolnej budynek czterokondygnacyjny i jedna kondygnacja podziemna a w części mieszkalnej pięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna. Łącznie powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7 410,51m2.  Obecnie obiekt jest nieużytkowany.

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne podłączone do sieci miejskiej:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego

Przedmiot konserwacji – monitorowanie na bieżąco wszystkich instalacji:

- instalacja i urządzenia wodno-kanalizacyjne i deszczowe

- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania (zasilanie z węzła cieplnego).

- instalacja i urządzenia węzła cieplnego.

X. ul. Jana Kazimierza 62 w Dzielnicy Wola

Charakterystyka obiektu:

- Nieruchomość położona przy ul. przy ul. Jana Kazimierza 62, w Warszawie, w Dzielnicy Wola. Powierzchnia użytkowa z częścią biurową  wynosi 1972,40  m2.

- Budynek wyposażony jest w instalację zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

- Centralne ogrzewanie zasila węzeł cieplny główny (wyposażony w automatykę pogodową) usytuowany w budynku na poziomie minus jeden, ciepłą wodę uzyskuje się przez  termy i podgrzewacze przepływowe.

Przedmiot konserwacji:

- Instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania, stacja hydroforowa składająca się z 2 pomp hydroforowych

Brak aktualnej dokumentacji technicznej instalacji i uzbrojenia podziemnego.

ZAKRES KONSERWACJI I SERWISU – CZĘŚCI I – X obejmuje między innymi:

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzłów cieplnych, kotłowni olejowych, ciepłej wody, zimnej wody, hydrantowej oraz kanalizacji obejmuje między innymi:

-odczytywanie comiesięczne liczników głównych podliczników wody i ciepła

- usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i śrubunkach z wymianą

uszczelek i uszkodzonych śrubunków,

- likwidacja przecieków na pionach i poziomach wody zimnej i ciepłej

- usuwanie przecieków zaworów odcinających i grzejnikowych z uszczelnianiem dławic

lub wymianą uszkodzonych zaworów (do 5 szt. na każdą nieruchomość)

- likwidacja przecieków na złączach grzejnikowych,

- likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych (grzejnikowych i na

pionach) z ewentualną ich wymianą (do 5 szt. na każdą nieruchomość)

- likwidacja niedogrzewań lokalnych,

- likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła, nadzór i ustawianie automatyki w węzłach i kotłowniach

- odpowietrzanie instalacji c.o. – centralne lub miejscowe (grzejniki),

- kontrola i uzupełnianie wody w instalacji c.o.,

- usuwanie drobnych awarii i nieszczelności c.o., c.t., cw i zw, (poziomy, piony,

gałązki) z ewentualną wymianą przewodów do 1m o średnicy do DN25 lub założenie

opaski uszczelniającej,

- regulacja spłuczek wraz z ich naprawą,

- udrażnianie i likwidacja przecieków instalacji kanalizacyjnej,

- konserwacja urządzeń pomiarowych / termometry i manometry /zaworów itp.,

- naprawa armatury sanitarnej ( m.in. baterii kuchennych, umywalkowych, wannowych)

- 1 raz w miesiącu (na koniec miesiąca) odczyt wodomierzy głównych oraz

podliczników najemców, jeśli takie występują i odczyt licznika ciepła.

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

- stałe utrzymywanie instalacji i urządzeń w pełnej sprawności,

- sprawdzanie parametrów pracy urządzeń i ich regulacja,

- sprawdzanie i ocena stanu technicznego urządzeń,

- dostawa i wymiana filtrów do central,

- czyszczenie urządzeń i instalacji,

- odgrzybianie urządzeń i instalacji,

- kontrola pracy i testowanie układów kontrolno-sterujących i pomiarowych,

- kontrola poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń,

- sprawdzanie działania klimatyzatora i ewentualna regulacja parametrów pracy,

- kontrola kurtyn powietrza,

- wykonywanie prac zgodnie z DTR producentów urządzeń,

- usuwanie zgłoszonych awarii urządzeń (reakcja: 2 godziny od zgłoszenia telefonicznego),

- dostawa i wymiana freonu.

UWAGI OGÓLNE DO CZĘŚCI I – X:

1. Wszystkie urządzenia i instalacje muszą być utrzymane we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację. Minimum 2 razy w miesiącu przegląd urządzeń i instalacji pod względem prawidłowości ich działania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przeprowadzenie przeglądu musi być odnotowane w formie raportu w „Książce konserwacji” i czytelnie podpisane przez pracownika Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

2. Osoby wykonujące usługi konserwacji instalacji sanitarnych powinny posiadać

- ważne uprawnienia z grupy nr 2 - dotyczące eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetycznych   (w tym urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 KW);

Uprawnienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie niezwłoczne zabezpieczanie (jeśli usunięcie natychmiastowe nie będzie możliwe), na każde wezwanie, awarii i uszkodzeń

powstałych podczas normalnej eksploatacji instalacji i urządzeń. Przystąpienie do usunięcia lub zabezpieczenia awarii musi nastąpić w jak najkrótszym okresie, nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia. Wykonawca poda numer telefonu, pod którym będzie całodobowo przyjmował zgłoszenia.

4. Koszty materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonywania konserwacji będą pokrywane następująco:

- za materiały eksploatacyjne podlegające okresowej wymianie takie jak: filtry central wentylacyjnych, urządzeń do uzdatniania wody, freon, baterie do fotokomórek baterii umywalkowych i t.p. płaci Wykonawca,

-  za rury o długości do 1,00 m i średnicy do DN25, kształtki o średnicy do DN 25, (kolana, nyple, mufki, trójniki, holendry), zawory kulowe o średnicy do DN 25, uszczelki, wężyki i zawory pływakowe do spłuczek, sznury konopne oraz pastę, złączki i rury kanalizacyjne do średnicy DN 50 płaci Wykonawca,

- za pozostałe materiały poza w/w oraz zakwalifikowaną do wymiany armaturę sanitarną płaci Zamawiający. W takim przypadku Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym wartość zakupu niezbędnych materiałów i kupuje na koszt własny, a następnie powiększa fakturę wystawianą Zamawiającemu o wartość zakupionych materiałów załączając jednocześnie kopię faktury za zakupione elementy.

Zasadność zakupu materiałów stwierdzona zostanie protokołem konieczności, podpisanym przez obie strony.

- Termin wykonania zamówienia:

Części: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX,X  - od   19-01-2026 r.   do 31-12-2026 r.

UWAGI KOŃCOWE DO ZADAŃ I -X

A. Oferta powinna zawierać:

- Całkowitą cenę konserwacji, oddzielnie na każde zadanie (nieruchomość),

- Wymagane uprawnienia potrzebne dla poszczególnych instalacji.

B.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium „najniższa cena” – za poszczególne nieruchomości.

C. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty wskazane są wizje lokalne poszczególnych nieruchomości.

D. Rozliczenie z wykonawcą na podstawie faktury po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie raportu, którego wzór stanowi załącznik nr 4.