Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji i urządzeń branży elektrycznej i teletechnicznej (z uzupełnieniem brakujących schematów blokowych), sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji rysunkowej i opisowej oraz opracowanie wyceny robót pozostałych do wykonania i robót związanych z usunięciem stwierdzonych usterek, dla zadania pn.: „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr ewid. 12, obręb 5-02-02, przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście”.

- CZĘŚĆ OPISOWA

Obiekt powstaje w ramach zadania pn. „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr ewid. 12, obręb 5-02-02, przy ul. Wenedów 4 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz nieprzedłożeniem przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, Zamawiający został zmuszony do odtworzenia przedmiotowej dokumentacji.

- Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona pełną inwentaryzację powykonawczą w zakresie branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej a następnie opracuje i przekaże kompletną dokumentację rysunkową i opisową.

Zakres dokumentacji obejmować będzie w szczególności:

- dokumentację rysunkową, w tym naniesienie zmian na rysunki projektowe

- schematy instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych,

- przebiegi tras kabli, przewodów i rurociągów,

- lokalizacje urządzeń i elementów instalacji,

- uzupełnienie dokumentacji o:

- rzut instalacji odgromowej i siły na dachu

- schemat blokowy instalacji przyzywowej oraz CCTV

- schemat blokowy kontroli dostępu z uwzględnieniem drzwi specjalnych

- dokumentację opisową, w tym opisy techniczne uwzględniające zmiany wykonawcze,

- zestawienia zastosowanych materiałów oraz urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych,

- zestawienie materiałowo-wagowe konstrukcji stalowych – drzwi specjalnych z podziałem na futrynę i skrzydło, kraty wejściowej i kraty do śmietnika .

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowych kosztorysów inwestorskich tj. do sporządzenia wyceny robót pozostałych do wykonania we wszystkich branżach, jak również robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych w protokołach z inwentaryzacji.

- Zamawiający przewiduje wizję lokalną, po telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę.

- Zamawiający załącza do niniejszego postępowania rysunki architektoniczno-budowlane, niezbędne do złożenia oferty oraz szczegółową inwentaryzację wielobranżową.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia obiektów i terenu budowy na każde wezwanie Wykonawcy.

- OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU

Wykonawca zrealizował w budynku łaźni następujący zakres robót budowlanych:

- Konstrukcja budynku

- Konstrukcja żelbetowa budynku (żelbetowa płyta fundamentowa, ściany żelbetowe, belki, stropy) – wykonana w 100%.

- Roboty murowe – wykonane w 100%

- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów – wykonane w całości.

- Konstrukcja ławki w komunikacji.

- Tynki i okładziny

  - Tynki wewnętrzne

- Wykonano ok 95% tynkowania

- Do Wykonania: Obrobienie i prawidłowe obsadzenie puszek elektrycznych, odkucie i ponowne otynkowanie spękanego tynku przy drzwiach do rozdzielni i toalety pracowniczej. Dokończenie tynkowania ościeżnicy i nadproża drzwi rozdzielni (od strony pomieszczenia) do uzyskania REI 120, uzupełnienie tynku przy przejściu rurami  przez ścianę. Wykonanie szczelnego przejścia kablowego spełniającego wymogi dla ściany REI 120. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją futryny drzwi specjalnych a ścianą żelbetową oraz otynkowanie glifów przy drzwiach specjalnych.

- Okładziny - mozaika

- Wykonano ok. 50%. okładzin z mozaiki.

- Do wykonania: Fugowanie w części pomieszczeń. Uzupełnienie  wykończenia okładzin z mozaiki przy drzwiach i w części cokołu. Do wymiany kratki rewizyjne i poprawa obróbek mozaiką wokół nich. Do poprawy ucięglenie warstwy hydroizolacji, ponowne wklejenie taśm narożnikowych, obróbka przy ościeżnicach i rurach instalacyjnych. Do demontażu i ponownego ułożenia jest hydroizolacja i mozaika w pomieszczeniu: 0.06 pom. pomocnicze oraz  pom. 0.13 – Łazienka - ściana z umywalkami i na ścianie z płyt cementowo-włóknowych. Do demontażu i ponownego montażu jest warstwa hydroizolacji, taśmy i mozaika na cokoliku ukrytym w pomieszczeniach: 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.08, 0.07, 0.01.

- Sufit podwieszany

- Do wykonania: poprawa mocowania oraz narożników listew przyściennych oraz sufity  podwieszane we wszystkich pomieszczeniach wraz z montażem opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym. Do poprawy jest ułożony w pomieszczeniu 0.07 sufit podwieszany ponieważ jest zdekompletowany i brakuje w nim otworowania na oprawy oświetleniowe.

- Posadzki

- Posadzki wewnętrzne – pomieszczenia mokre oraz biuro

- Wykonano: warstwy izolacji termicznej i posadzkę betonową

- Do wykonania: usunięcie stwierdzonych usterek oraz wykonanie warstwy wykończeniowej – posadzki żywicznej.

- Posadzki wewnętrzne – magazyn oraz pomieszczenie wodomierza

- Wykonano: izolację termiczną, posadzkę betonową, warstwy wykończeniowe z płytek gresowych.

- Do wykonania: uzupełnienie posadzek betonowych przy grzejnikach, oczyszczenie posadzek z tynku, farb i klei itp., uzupełnienie wszystkich warstw posadzki (izolacja, posadzka betonowa, płytki gresowe) w strefach przy drzwiach specjalnych i stalowych.

- Posadzki zewnętrzne – patio

- Wykonano: warstwę izolacyjną z 2 warstw papy.

- Do wykonania: punktowa naprawa izolacji oraz wykonanie warstwy betonu barwionego.

- Posadzki zewnętrze - Obejście budynku i utwardzenia terenu

- Do wykonania: roboty ziemne, podbudowa i warstwa z betonu barwionego.

- Malowanie

- Do wykonania: ok. 40 % powierzchni ścian oraz poprawki malarskie na ścianach i stropach po przeróbkach instalacyjnych i obróbkach drzwi, ponadto należy oczyścić przewody elektryczne i instalacje sanitarne z farby.

- Stolarka okienna, drzwiowa i zabudowy wewnętrzne:

- Drzwi wewnętrzne z samozamykaczem

- Wykonano: montaż drzwi wewnętrznych

- Do wykonania: punktowa poprawa obróbek drzwi przy ościeżnicach, usunięcie klinów tymczasowych, poprawa mocowania klinów stałych, regulacja drzwi, montaż samozamykaczy.

- Świetliki wraz z obróbką

- Wykonano: montaż świetlików na podstawach

- Do wykonania: Uzupełnienie izolacji zewnętrznej obudowy pod kołnierz świetlika oraz usunięcie foli zabezpieczających świetliki, oczyszczenie, naprawa mocowania i uszczelki świetlików.

- Ścianka aluminiowa - fasada szklana

- Wykonano: montaż fasady szklanej

- Do wykonania: wymiana szyby z drzwiach do pom. biurowego, zakup i montaż klamek i samozamykaczy, regulacja drzwi, poprawa łączenia blach maskujących i usunięcie nadmiarów pianki, poprawienie ułożenia silikonów oraz ich dokładne oczyszczenie wykonanie uszczelnienia blach maskujących w celu zapewnienia szczelności i trwałości obróbek, usunięcie folii i osłon oraz dokładne oczyszczenie elementów fasady i uszczelek z resztek tynków, klejów i innych zanieczyszczeń.

- Furtka stalowa podwójna wg PT / Drzwi wejściowe - krata stalowa

- Wykonano: zamontowano kratę podwójną wejściową

- Do wykonania: montaż elektrozamka  wraz z integracją z kontrolą dostępu, poprawa połączenia marki i ramy furtki

- Montaż drzwi stalowych i wykonanie dodatkowej podkonstrukcji dla montażu drzwi stalowych do małego patio

- Wykonano: zamontowano drzwi stalowe i podkonstrukcję dla montażu drzwi

- Do wykonania: Demontaż drzwi stalowych i ościeżnicy oraz podkonstrukcji. Wykonanie żelbetowego nadproża. Wykonanie podkonstrukcji do montażu drzwi. Montaż drzwi na prawidłowej wysokości. Wykonanie izolacji paroszczelnej i termicznej zapewniającej szczelność przegrody. Montaż maskownic, osprzętu i regulacja drzwi.

- Drzwi Specjalne z okładziną ceramiczną i montaż siłownika do drzwi specjalnych

- Wykonano: zamontowano drzwi stalowe, zamontowano siłownik

- Do wykonania: montaż szpilek do montażu cegły i okładziny z cegły pełnej oraz docieplenia. Wykonanie sprawdzenia poprawności zadziałania siłownika, kontroli dostępu i przycisku zwalniana elektrozaczepu oraz montaż laserowego czujnika wykrywania ruchu przed i za drzwiami.

- Zabudowy instalacji

- Do wykonania: Poprawa zabudowy instalacji pod geberitem w toalecie pracowniczej 0.05. Dokończenie zabudowy instalacji c.o. i wod.- kan. i wybolenia przy belce nadprożowej w pomieszczeniu pomocniczym 0.06.

- Zabudowy meblowe

- Do wykonania: wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu pomocniczym 0.06, pomieszczeniu biurowym 0.02 i pomieszczeniu socjalnym 0.01.

- Wyposażenie w sprzęt p.poż i drabinę

- Do wykonania: zakup i montaż gaśnic oraz zakup i montaż drabiny na dach ( w małym patio)

- Wyposażenie wewnętrzne

- Wyposażenie łazienek - uchwyty, drążki, poręcze, lustra, pojemniki na papier i mydło, itp.

- Do wykonania: zakup i montaż uchwytów, drążków, poręczy, luster, pojemników na papier i mydło, itp.

- Żaluzje pionowe (verticale) w pomieszczeniu biurowym

- Do wykonania: zakup i montaż żaluzji pionowych (verticale) w pomieszczeniu biurowym

- Dach zielony

- Wykonano: dodatkowy wieniec na attyce  izolacje termiczną, izolację przeciwwilgociową z foli budowlanej , szlichtę spadkową i ułożono 2x papę termozgrzewalną.

- Do wykonania: Dodatkowe uszczelnienie muru na dachu wymaga poprawy z uwagi rozszczelnienie się powłoki. Przycięcie i pomalowanie  w kolorze RAL 2001 przepustów wody deszczowej. Wykonanie warstw dachu zielonego.

- Elewacja – ściana trójwarstwowa

- Elewacje budynku – wykonane w ok. 95%.

- Do wykonania: Do uzupełnienia dylatacja pomiędzy ścianą a drzwiami stalowymi oraz izolacja i cegły nadproża oraz wykonanie fugowania na glifach. Do uzupełnienia: ocieplenie, paroizolacja oraz ściana z cegły elewacyjnej wokół drzwi specjalnych. Dokończenie montażu płytek z cegły przy drzwiach specjalnych z izolacją termiczną oraz siatkowania z klejem. Poszerzenie średnicy otworu na oprawę oświetleniową i jej wyśrodkowanie. Uzupełnienie dylatacji i fugowania przy fasadzie szklanej. Uzupełnienie ściany przy przepuście przez ścianę. Oczyszczenie cegły z wykwitów i resztek zaprawy oraz innych zabrudzeń. Wykonanie powłoki antygraffiti.

Wykonawca zrealizował w pomieszczeniu  gromadzenia odpadów następujący zakres robót budowlanych:

- Konstrukcja budynku

- Wykonane:

- Konstrukcja żelbetowa pomieszczenia (płyty fundamentowe, belki, stropodach z wieńcami) – wykonana w 100%.

- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów – wykonane w całości.

- Furtka stalowa

- Ściany elewacyjne wraz z okładzinami attyki i system wentylacji

- Do wykonania: Roboty murowe – wykonane w 95 % pozostało do wykonania uzupełnienie ściany elewacyjnej przy ramie furtki o dylatacje, zaprawę i fugowanie. Uzupełnienie nadproża po rozbiórce w celu montażu furtki stalowej. Usunięcie progu z cegły i wykonanie betonowego. Oczyszczenie ściany z cegły z wykwitów z zaprawy i resztek zaprawy i innych zabrudzeń. Zabezpieczenie antygraffiti.

- Dach zielony

- Wykonano: dodatkowy wieniec na attyce, izolacje termiczną, izolację przeciwwilgociową z foli budowlanej, szlichtę spadkową i ułożono 2x papę termozgrzewalną

- Do wykonania: Przycięcie i pomalowanie  w kolorze RAL 2001 przepustów wody deszczowej. Wykonanie warstw dachu zielonego.

- Odboje na ścianach

- Do wykonania: zabezpieczenie ścian odbojami

Wykonawca zrealizował w pomieszczeniu węzła cieplnego następujący zakres robót budowlanych:

- Konstrukcja budynku

- Wykonane:

- Konstrukcja żelbetowa pomieszczenia (płyty fundamentowe, belki, stropodach z wieńcami) – wykonana w 100%.

- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów – wykonane w całości.

- Ściany elewacyjne wraz z okładzinami attyki i system wentylacji

- Do wykonania: Roboty murowe – wykonane w 95 % pozostało do wykonania uzupełnienie ściany elewacyjnej przy drzwiach. Oczyszczenie ściany z cegły z wykwitów z zaprawy i resztek zaprawy i innych zabrudzeń. Zabezpieczenie antygraffiti.

- Dach zielony

- Wykonano: dodatkowy wieniec na attyce  izolacje termiczną, izolację przeciwwilgociową z foli budowlanej , szlichtę spadkową i ułożono 2x papę termozgrzewalną

- Do wykonania: Przycięcie i pomalowanie  w kolorze RAL 2001 przepustów wody deszczowej. Wykonanie warstw dachu zielonego.

- Wykończenie wewnętrzne

- Do wykonania: W pomieszczeniu poprawić należy tynkowanie przy drzwiach oraz dokonać miejscowych poprawek przy instalacjach i uszczelnić przejścia przez ścianę. Oraz dokonać poprawek malarskich.

- Montaż drzwi stalowych i wykonanie dodatkowej podkonstrukcji dla montażu drzwi stalowych do węzła cieplnego

- Wykonano: zamontowano drzwi stalowe i podkonstrukcję dla montażu drzwi

- Do wykonania: Demontaż drzwi stalowych i ościeżnicy oraz podkonstrukcji. Wykonanie żelbetowego nadproża. Wykonanie podkonstrukcji do montażu drzwi. Montaż drzwi na prawidłowej wysokości. Wykonanie izolacji paroszczelnej i termicznej zapewniającej szczelność przegrody. Montaż maskownic, osprzętu i regulacja drzwi. Wykonanie progu żelbetowego.

Wykonawca zrealizował następujący zakres zieleni:

- Zieleń

- Wykonano: wycinkę zdegradowanej zieleni niskiej, wycinkę drzew

- Do wykonania: zabezpieczenie i utrzymanie zabezpieczenia istniejącego drzewostanu przez cały okres prowadzenia robót i okres gwarancji, nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami oraz pielęgnacja w okresie gwarancji. Zakrycie zielenią – krzewami złącza elektrycznego i skrzynek oraz przepompowni ze złączem. Uporządkowanie i pielęgnacja zielni niskiej przy chodniku od ul. Wenedów.

- Wjazd

- Do wykonania: geometria, podbudowy, nawierzchnia zjazdu z drogi publicznej oraz przebudowa ścieżki rowerowej zgodnie z decyzją.

- Zagospodarowanie terenu

- Do wykonania: niwelacja terenu wraz z posianiem trawy, regulacja terenu przy studniach i przepompowni oraz opasce wokół budynku i pomieszczeń.

Wykonawca zrealizował w budynku łaźni następujący zakres robót sanitarnych:

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

- Wykonano: Budowa przyłącza wodociągowego. Montaż instalacji wody użytkowej - sieci /  instalacje zewnętrzne. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinek od włączenia do sieci miejskiej do studni rozprężnej).

- Do wykonania: Likwidacja studzienki wodomierzowej i tymczasowych rurociągów zasilających w wodę na cele budowlane i likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe. Uzupełnienie nasad wywiewek kanalizacyjnych. Uzupełnienie wyłazów studni. Montaż wpustów podwórzowych. Montaż kurtyn powietrznych i ich sterowania. Montaż wyposażenia i urządzeń sanitarnych (biały montaż - miski ustępowe, umywalki, pisuary itp.).

Usunięcie usterek polegających na:

  - Poprawieniu ustawienia skrzynki sterującej przepompowni z uwagi na zapadnięcie gruntu przy przepompowni ścieków w wyniku niedostatecznego zagęszczenia.

  - nieprawidłowym podłączeniu zaworu mieszającego termostatycznego w ostatniej łazience, do pryszniców zlokalizowanych przy ściennie zewnętrznej budynku.

  - nieprawidłowo zamontowanym przejściu przez dach dla wywiewek kanalizacyjnych -brak mocowań i uszczelnień przeciwdeszczowych.

  - Nieprawidłowym odtworzeniu przejścia przez ścianę instalacji wodnej i c.o. w łazience.

  - Nieprawidłowym odtworzenie przejścia przez ścianę instalacji w pomieszczeniu technicznym. Brak wykonania kraty napowietrzającej łącznik. Brak ciągłości izolacji na przewodach.

  - regulacji zwieńczeń studni kanalizacyjnych.

- Instalacje centralnego ogrzewania

- Do wykonania: Montaż grzejników i podjeść pod wszystkie grzejniki. Montaż sterowania i automatyki ogrzewania podłogowego. Uzupełnienie jednego siłownika przy rozdzielaczu i montaż termostatów w pomieszczeniach. Uzupełnienie podejścia do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej oraz części hydraulicznej i automatyki węzła mieszającego do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej.

Usunięcie usterek polegających na:

  - Braku ciągłości izolacji przy wejściu do budynku łaźni.

  - Braku ciągłości izolacji na instalacji c.o.

- Montaż węzła cieplnego

- Wykonano: Montaż węzła cieplnego i uruchomiono węzeł.  Kompletny węzeł podłączeniowy instalacji technologicznej do nagrzewnicy wodnej instalacji wentylacji mechanicznej

- Do wykonania: Odbiór końcowy węzła po dokończeniu robót budowlanych. 	Wykonanie obróbek przy przejściach kanałami przez przegrody budowlane. Oczyszczenie wnętrza komór i studzienek. Montaż krat WEMA na studzienkach i komorach serwisowych

- Wentylacja i klimatyzacja

- Wykonano: Instalację wentylacji mechanicznej i montaż centrali wentylacyjnej sekcji nawiewnej i wywiewnej wraz z glikolowym wymiennikiem ciepła i armaturą.

- Do wykonania: Podłączenie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wentylatora do elektrycznej szafy rozdzielczej. Montaż, w pomieszczeniu węzła cieplnego, przewodu elektrycznego na trasie od skrzynki elektrycznej do wentylatora. Wykonanie docieplenia wyrzutni od strony pomieszczenia. Montaż klimatyzatora typu split w pomieszczaniu biurowym i urządzeń na dachu.

Wykonawca zrealizował w budynku łaźni następujący zakres robót elektrycznych:

- Przyłącze zasilające

- Wykonano: roboty ziemne i ułożenie rur ochronnych i kabli YKYżo 5x16 mm2

- Do wykonania: Uszczelnienie przepustów kablowych w przestrzeni małego patio. Naprawa uszkodzonej rury ochronnej, odejściowej do budynku, w przestrzeni małego patio.

- Oświetlenie elewacji:

- Wykonano: Ułożenie kabli N2XH-J 3x1,5mm2

- Do wykonania: Montaż opraw podstawowych, awaryjnych i ewakuacyjnych oraz czujnika zmierzchowego.

- Trasy kablowe

- Wykonano: Korytka wraz z uchwytami

- Do wykonania: dokończenie prac związanych z przejściem koryt kablowych w pomieszczeniu biurowym. Należy wykonać szczelne przejścia.

- Instalacja siły i gniazd wytkowych

- Wykonano: Ułożono kable (N)HXH-FE 180/E90 2x1mm2, rury instalacyjne, kabli N2XH-J 3x1,5mm2 i zamontowano oprzewodowanie do siłownika drzwi specjalnych

- Do wykonania: Montaż wyłączników PWP z podłączeniem, dokończenie wykonania tablicy głównej w zakresie weryfikacji kompletu obwodów, brak opisów zabezpieczeń. Montaż urządzeń/odbiorników. Montaż osprzętu instalacyjnego.

- Instalacja oświetlenia podstawowego

- Wykonano: Ułożono kable typu N2XH-J 4x1.5mm2, typu N2XH-J 3x1.5mm2 na gotowych korytkach z mocowaniem, typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciągane do rur wraz z rurami, typu N2XH-J 4x1.5mm2 wciągane do rur wraz z rurami.

- Do wykonania: Montaż opraw oświetleniowych - ozn. projektowe A1, A2, A3, D1, P1, P2, montaż opraw oświetleniowych informacyjnych, montaż czujników ruchu, montaż puszek, gniazd instalacyjnych.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Wykonano: Ułożono kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 na gotowych korytkach z mocowaniem, kable typu N2XH-J 3x1.5mm2 wciągane do rur wraz z rurami, montaż puszek, gniazd instalacyjnych.

- Do wykonania: Montaż opraw awaryjnych - ozn. projektowe AW1, AW2, EW1, EW2.

- Instalacja uziemiająca

- Wykonano: Ułożono przewody uziemiające dla uziomu fundamentowego - płaskownik FeZn30x4

- Do wykonania: poprawa mocowana kilku podstaw podtrzymujących instalację odgromowa na dachu.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Wykonano: Montaż głównej szyny uziemiającej GSU ze złączami kontrolnymi I obejmami. Układanie przewodów izolowanych jednożyłowych LYżo 6mm2 natynkowo i podtynkowo.

- Instalacja CCTV

- Wykonano: Ułożono poziome okablowanie strukturalne - kabel UTP, kat.6A, LSOH i rury instalacyjne bezhalogenowe o śred. 16mm układane natynkowo.

- Do wykonania: Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - moduł ekranowany RJ45 kat.6A. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa 2MP IP66, POE. Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - szafa wisząca RACK 19" 6U. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca z 9 gniazdami 2P+Z. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 4-kanałowy z macierzami dyskowymi. Montaż monitorów LED 27''. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne). Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji. Dokończenie montażu  urządzenie i oprzewodowania kontroli dostępu.

- Instalacja przyzywowa

- Wykonano: Rury i peszle instalacyjne bezhalogenowe o średn. 16mm układane na tynkowo i podtynkowo.

- Do wykonania: Montaż sygnalizatorów alarmu w puszce p/t fi 60, przycisków pociągowych, kasowników z lampką sygnalizacyjną. Uruchomienie systemu przyzywowego. Montaż puszek, gniazd instalacyjnych.

- Pomiary.

- Do wykonania: Pomiary wszystkich instalacji i układów

- Wykonanie zasilenia węzła c.o. i przepompowni.

- Wykonano: w zakresie robót zewnętrznych: roboty ziemne i układanie przewodów i rur w gruncie. W zakresie robót wewnętrznych pom. węzła c.o.: dokonano montażu korytek i pokryw, ułożenia rur winidurowych niepalnych, kabli z zarobieniem. Wykonano przejścia szczelne przez ścianę dla kabli wraz z rurami osłonowymi, przebudowę zasilania istniejącej rozdzielnicy głównej dla pompowni, wyłączniki nadprądowy 3-biegunowe w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach, układy sterowania elektrycznego - sterownik nadzorujący naprzemienną pracę pomp.

- Do wykonania: pomiary wszystkich instalacji do odbioru końcowego węzła i uruchomienie i pomiary linii dozorowych.

- Instalacje w pomieszczeniu węzła cieplnego.

- Wykonano: demontaże, instalacje oświetleniową, rozdzielnice RWC i linie zasilające i instalacje uziemiającą.

- Do wykonania: instalacja antenowa

- Instalacja paneli fotowoltaicznych.

- Wykonano: instalację paneli fotowoltaicznych

- Do wykonania: usunięcie (miejscowo) folii spod stopek podkonstrukcji paneli fotowoltaicznych i wymiana na papę.

- ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- Przekazanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji i urządzeń branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji rysunkowej i opisowej w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przekazania wyceny robót pozostałych do wykonania i robót związanych z usunięciem stwierdzonych usterek w terminie do 50 dni od dnia podpisania Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ZASADY I TERMINY PŁATNOŚCI:

Płatności w ciągu 21  dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego prawidłowość realizacji przedmiotu umowy.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

- Dokumentacja powinna spełniać wymagania m.in.

  - ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z  2020 r.,  poz. 1333 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129  z późn. zm.);przepisów dotyczących postępowania w przypadkach wpisania obiektów/terenów do gminnej ewidencji zabytków oraz zaleceń Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

  - innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki  budowlanej nie wymienionych w niniejszym dokumencie a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.

- Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy:

- sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC> i nieedytowalnej <PDF>). Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. Wersja pdf powinna być skanem zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu.

- Kosztorys  inwestorski powinien zawierać w szczególności: przedmiar i kosztorys inwestorski (netto)(w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu na płycie CD w wersji pdf i edytowalnej ATH).

- uprawnienia poszczególnych  osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających wymagane uprawnienia do projektowania w określonej specjalności / do kierowania robotami w określonej specjalności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego samorządu zawodowego;

- winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę inwentaryzowanych robót, jednoznaczne, szczegółowe opisy dotyczące wykonania robót, rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;

- opracowania mają być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych w zamówieniu robót w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

- wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 10 pkt lub Arial New Roman 10 pkt,

- każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

- Wykonawca dołączy oświadczenie, że rysunki inwentaryzacyjne są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że Dokumentacja została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zobowiązuje się Wykonawcę do skompletowania Oświadczeń wszystkich Projektantów i przekazania Zamawiającemu.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności lub do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Projektant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 50 000 PLN.

- Zakres oferty złożonej przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi:  wartość usług i materiałów służących opracowaniom,  koszty wymaganych uzgodnień, koszty udzielenia gwarancji Zamawiającemu za przedmiot Umowy, koszty opracowania dokumentów, które zostaną przekazane w czasie czynności odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, ubezpieczenia, należny podatek VAT.

ZAŁĄCZNIKI w wersji elektronicznej:

      - Dokumentacja projektowa branży architektoniczno – konstrukcyjnej i PZT.

      - Dokumentacja projektowa branży elektrycznej.

      - Dokumentacja projektowa branży sanitarnej.

      - Infrastruktura - przyłącza i pomieszczenie węzła

      - Szczegółowe Opisy Zaawansowania Robót – branży architektoniczno-konstrukcyjnej, branży sanitarnej i branży elektrycznej.

      - Zjazd z drogi publicznej