Warszawa, dnia 17.07.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# NAZWA:

na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania, polegającego na dokończeniu budowy oraz usunięciu usterek, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dla zadania pn.: „Budowa łaźni publicznej dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wenedów w Warszawie (dz. nr ew. 12, obręb 5-02-02)”.

Klasyfikacja robót (kody CPV):

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

- Lokalizacja i kontekst zamówienia:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie łaźni publicznej przeznaczonej dla osób w kryzysie bezdomności, zlokalizowanej przy ul. Wenedów w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 12 z obrębu 5-02-02.

W dniu 9 października 2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający zamierza kontynuować realizację inwestycji poprzez wybór nowego wykonawcy, którego zadaniem będzie dokończenie robót budowlanych, usunięcie stwierdzonych wad i usterek oraz wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zakończenia procesu inwestycyjnego.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 296/Ś/2021 z dnia 6 października 2021 r., obejmującej budowę łaźni publicznej przeznaczonej dla osób w kryzysie bezdomności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 12 z obrębu 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przebudową i rozbiórką doziemnej infrastruktury na potrzeby planowanej inwestycji „Łaźnia publiczna z przeznaczeniem dla osób w kryzysie bezdomności”, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1, 4 i 12 z obrębu 5-02-02 oraz nr 6 i 21 z obrębu 5-02-01 w Dzielnicy Śródmieście, przyjętego bez sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (znak sprawy: UD-IX-WAB.6743.196.2023.MDU z dnia 28 lipca 2023 r.), oraz zgłoszenia budowy dotyczącego korekty przebiegu przyłącza cieplnego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 12 w obrębie 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście (znak sprawy: UD-IX-WAB.6743.263.2024.KDE z dnia 16 września 2026 r.).

Poprzedni Wykonawca zrealizował w budynku łaźni następujący zakres robót elektrycznych:

- Przyłącze zasilające

- Wykonano: roboty ziemne i ułożenie rur ochronnych i kabli YKYżo 5x16 mm2

- Do wykonania: Uszczelnienie przepustów kablowych w przestrzeni małego patio. Naprawa uszkodzonej rury ochronnej, odejściowej do budynku, w przestrzeni małego patio.

- Oświetlenie elewacji:

- Wykonano: Ułożenie kabli N2XH-J 3x1,5mm2

- Do wykonania: Montaż opraw podstawowych, awaryjnych i ewakuacyjnych oraz czujnika zmierzchowego.

- Trasy kablowe

- Wykonano: Korytka wraz z uchwytami

- Do wykonania: dokończenie prac związanych z przejściem koryt kablowych w pomieszczeniu biurowym. Należy wykonać szczelne przejścia.

- Instalacja siły i gniazd wytkowych

- Do wykonania: Montaż wyłączników PWP z podłączeniem, dokończenie wykonania tablicy głównej w zakresie weryfikacji kompletu obwodów, brak opisów zabezpieczeń. Montaż urządzeń/odbiorników. Montaż osprzętu instalacyjnego. Do wymiany oprzewodowanie siłowe na  N2XH-J 3x2.5mm2 w zakresie koryt i przestrzeni sufitowych. Oprzewodowanie pod tynkiem pozostaje. Łączenia przewodów wykonać metodą mufowania hermetycznego.

- Instalacja oświetlenia podstawowego

- Do wykonania: Montaż opraw oświetleniowych - ozn. projektowe A1, A2, A3, D1, P1, P2, montaż opraw oświetleniowych informacyjnych, montaż czujników ruchu, montaż puszek, gniazd instalacyjnych. Do wymiany oprzewodowanie siłowe na  N2XH-J 4x1.5mm2, N2XH-J 3x1.5mm2  w zakresie koryt i przestrzeni sufitowych. Oprzewodowanie pod tynkiem pozostaje. Łączenia przewodów wykonać metodą mufowania hermetycznego.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Do wykonania: Montaż opraw awaryjnych - ozn. projektowe AW1, AW2, EW1, EW2. Do wymiany oprzewodowanie siłowe na  N2XH-J 3x1.5mm2  w zakresie koryt i przestrzeni sufitowych. Oprzewodowanie pod tynkiem pozostaje. Łączenia przewodów wykonać metodą mufowania hermetycznego.

- Instalacja uziemiająca

- Wykonano: Ułożono przewody uziemiające dla uziomu fundamentowego - płaskownik FeZn30x4

- Do wykonania: poprawa mocowana kilku podstaw podtrzymujących instalację odgromowa na dachu.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Wykonano: Montaż głównej szyny uziemiającej GSU ze złączami kontrolnymi I obejmami. Układanie przewodów izolowanych jednożyłowych LYżo 6mm2 natynkowo i podtynkowo.

- Instalacja CCTV

- Wykonano: Ułożono poziome okablowanie strukturalne - kabel UTP, kat.6A, LSOH i rury instalacyjne bezhalogenowe o śred. 16mm układane natynkowo.

- Do wykonania: Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - moduł ekranowany RJ45 kat.6A. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa 2MP IP66, POE. Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - szafa wisząca RACK 19" 6U. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca z 9 gniazdami 2P+Z. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 4-kanałowy z macierzami dyskowymi. Montaż monitorów LED 27''. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (pomiary dynamiczne). Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji. Dokończenie montażu  urządzenie i oprzewodowania kontroli dostępu.

- Instalacja przyzywowa

- Wykonano: Rury i peszle instalacyjne bezhalogenowe o średn. 16mm układane na tynkowo i podtynkowo.

- Do wykonania: Montaż sygnalizatorów alarmu w puszce p/t fi 60, przycisków pociągowych, kasowników z lampką sygnalizacyjną. Uruchomienie systemu przyzywowego. Montaż puszek, gniazd instalacyjnych.

- Pomiary.

- Do wykonania: Pomiary wszystkich instalacji i układów

- Wykonanie zasilenia węzła c.o. i przepompowni.

- Wykonano: w zakresie robót zewnętrznych: roboty ziemne i układanie przewodów i rur w gruncie. W zakresie robót wewnętrznych pom. węzła c.o.: dokonano montażu korytek i pokryw, ułożenia rur winidurowych niepalnych, kabli z zarobieniem. Wykonano przejścia szczelne przez ścianę dla kabli wraz z rurami osłonowymi, przebudowę zasilania istniejącej rozdzielnicy głównej dla pompowni, wyłączniki nadprądowy 3-biegunowe w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach, układy sterowania elektrycznego - sterownik nadzorujący naprzemienną pracę pomp.

- Do wykonania: pomiary wszystkich instalacji do odbioru końcowego węzła i uruchomienie i pomiary linii dozorowych.

- Instalacje w pomieszczeniu węzła cieplnego.

- Wykonano: demontaże, instalacje oświetleniową, rozdzielnice RWC i linie zasilające i instalacje uziemiającą.

- Do wykonania: instalacja antenowa

- Instalacja paneli fotowoltaicznych.

- Wykonano: instalację paneli fotowoltaicznych

- Do wykonania: usunięcie (miejscowo) folii spod stopek podkonstrukcji paneli fotowoltaicznych i wymiana na papę.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, w trakcie trwania budowy, zgodnie z ww. dokumentacją projektową oraz umową na roboty budowlane.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego:

  - wykonywanie czynności wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie obowiązków inspektora nadzoru,

  - wykonywanie czynności wskazanych w art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie uprawnień inspektora nadzoru,

  - kontrola realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót,  objętych nadzorem, wraz z prowadzeniem nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót,

  - kontrola standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt i ustalone  wytyczne,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu. Przed wprowadzeniem zmian mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - wskazanie częstotliwości i zakresu pomiarów kontrolnych uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów, badań i sprawdzeń,

  - uczestniczenie w radach budowy oraz udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

  - weryfikacja kart zatwierdzenia materiałów w branży w terminie do 5 dni od ich otrzymania,

  - uczestniczenie w bieżących odbiorach robót (w tym robót zanikowych w terminie do 3 dni od terminu zgłoszenia),

  - opiniowanie zakresu i harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, wraz z jego zmianami,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,

  - zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - opiniowanie zmian wynikających m.in. z propozycji zmian Wykonawcy, występowania kolizji zgłaszanych przez Wykonawcę dotyczących m. in: konieczności pominięcia danej roboty, konieczności zmiany kolejności robót, konieczności zmiany terminu wykonania robót, zmian proponowanych przez Projektanta, Zamawiającego. Doradzanie rozwiązań, akceptowanie rozwiązań zamiennych,

  - opiniowanie konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,

  - uczestnictwo w negocjacjach dot. zakresu oraz wartości robót dodatkowych, zastępczych, zamiennych, uzupełniających,

  - uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz w komisjach odbiorów częściowych w tym także  udział w innych czynnościach Zamawiającego związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym,

  - współpraca i uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli, o ile zajdzie taka konieczność,

  - sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 5 dni od daty otrzymania dokumentacji,

  - wykonywanie wszelkich innych prac nie wymienionych powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją techniczną i dodatkową dokumentacją realizacyjną na podstawie, których Zamawiający wyłonił Wykonawcę robót budowlanych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

  - Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji technicznej i dodatkowej realizacyjnej.

Załączniki:

- Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę,

- Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i projekt techniczny wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacja powykonawcza,

- Szczegółowy Zakres Robót – Roboty architektoniczno-budowlane, elektryczne i sanitarne – Wykaz robót wykonanych i do wykonania.